## 电缆（管线）表封面
|  |  | 电缆(管线)表 CABLE (CONDUIT) SHEET |  |  |  |  | 福建省东南电化股份有限公司 | [5 empty] | 编制PRPD | HYEC设计 |  | 图号 DWG.NO. |  | 24009-5-22-90-EC02-01
[8 empty] | 离子膜碱装置产品浓缩技术改造项目 | [5 empty] | 校核CHKD | HYEC校核 |  | 页码 SHEET |  | 第 1 页 共 1 页， SHEET 1 OF 1
[8 empty] | 高浓碱装置 | [5 empty] | 审核REWD | HYEC审核 |  | 专业 DISP. |  | 电气 |  | 版次 | 0
[8 empty] | 浓缩单元 | [8 empty] | 合同号 CONT NO. |  | 24009-S24-01E |  | REV.
序号 NO. | 电缆编号 CABLE NO. | 起点 FROM |  | 终点 TO |  |  | 型号及规格(mm2) TYPE & SPECIFICATION |  |  |  | 敷设方式 LAYING METHOD | 电缆长度(m) LEN. |  |  | 保护管直径 (mm)CON DIA. |  | 保护管长度(m)CON LEN. | 设备容量 (KW)EQP. CAP |  | 备注 REMARKS
1 | 22P9013 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 1效碱液泵 22P9013 |  |  | ZA-YJV-0.6/1kV 3X16+PE16 |  |  |  | CT、SC | 165 |  |  | 32 |  | 8 | 18.5 |  | 变频
| 22P9013-C1 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 1效碱液泵 22P9013操作柱 |  |  | ZA-KYJVP-0.45/0.75kV-12x1.5 |  |  |  | CT、SC | 165 |  |  | 25 |  | 6 |  |  | 2灯2按钮+转换开关
| 22P9013-C2 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 机柜间DCS |  |  | ZA-DJYPV-500V 4*2*1.5 |  |  |  | CT | 250
| 22P9013-F |  |  | 风机 | [15 empty] | 待定
2 | 22P9023 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 2效碱液泵 22P9023 |  |  | ZA-YJV-0.6/1kV 3X35+PE16 |  |  |  | CT、SC | 140 |  |  | 50 |  | 6 | 37 |  | 变频
| 22P9023-C1 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 2效碱液泵 22P9023操作柱 |  |  | ZA-KYJVP-0.45/0.75kV-14x1.5 |  |  |  | CT、SC | 140 |  |  | 25 |  | 6 |  |  | 2灯2按钮+转换开关+电流表
| 22P9023-C2 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 机柜间DCS |  |  | ZA-DJYPV-500V 4*2*1.5 |  |  |  | CT | 250
| 22P9023-F |  |  | 风机 | [15 empty] | 待定
3 | 22P9033 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 3效碱液泵 22P9033 |  |  | ZA-YJV-0.6/1kV 3X35+PE16 |  |  |  | CT、SC | 145 |  |  | 50 |  | 6 | 30 |  | 变频
| 22P9033-C1 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 3效碱液泵 22P9033操作柱 |  |  | ZA-KYJVP-0.45/0.75kV-12x1.5 |  |  |  | CT、SC | 145 |  |  | 25 |  | 6 |  |  | 2灯2按钮+转换开关
| 22P9033-C2 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 机柜间DCS |  |  | ZA-DJYPV-500V 4*2*1.5 |  |  |  | CT | 250
| 22P9033-F |  |  | 风机 | [15 empty] | 待定
4 | 22P9014 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 工艺冷凝水泵 22P9014 |  |  | ZA-YJV-0.6/1kV 3X16+PE16 |  |  |  | CT、SC | 145 |  |  | 32 |  | 6 | 22
| 22P9014-C1 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 工艺冷凝水泵 22P9014操作柱 |  |  | ZA-KYJVP-0.45/0.75kV-12x1.5 |  |  |  | CT、SC | 145 |  |  | 25 |  | 6 |  |  | 2灯2按钮+转换开关
| 22P9014-C2 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 机柜间DCS |  |  | ZA-DJYPV-500V 4*2*1.5 |  |  |  | CT | 250
5 | 22P9052A | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 真空泵 22P9052A |  |  | ZA-YJV-0.6/1kV 3X16+PE50 |  |  |  | CT、SC | 150 |  |  | 32 |  | 6 | 18.5
| 22P9052A-C1 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 真空泵 22P9052A操作柱 |  |  | ZA-KYJVP-0.45/0.75kV-12x1.5 |  |  |  | CT、SC | 150 |  |  | 25 |  | 6 |  |  | 2灯2按钮+转换开关
| 22P9052A-C2 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 机柜间DCS |  |  | ZA-DJYPV-500V 4*2*1.5 |  |  |  | CT | 250
6 | 22P9052B | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 真空泵 22P9052B |  |  | ZA-YJV-0.6/1kV 3X16+PE50 |  |  |  | CT、SC | 150 |  |  | 32 |  | 6 | 18.5
| 22P9052B-C1 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 真空泵 22P9052B操作柱 |  |  | ZA-KYJVP-0.45/0.75kV-12x1.5 |  |  |  | CT、SC | 150 |  |  | 25 |  | 6 |  |  | 2灯2按钮+转换开关
| 22P9052B-C2 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 机柜间DCS |  |  | ZA-DJYPV-500V 4*2*1.5 |  |  |  | CT | 250
7 | 22P9001 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 32%碱液泵 22P9001 |  |  | ZA-YJV-0.6/1kV 3X35+PE16 |  |  |  | CT、SC | 135 |  |  | 50 |  | 6 | 30
| 22P9001-C1 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 32%碱液泵 22P9001操作柱 |  |  | ZA-KYJVP-0.45/0.75kV-12x1.5 |  |  |  | CT、SC | 135 |  |  | 25 |  | 6 |  |  | 2灯2按钮+转换开关
| 22P9001-C2 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 机柜间DCS |  |  | ZA-DJYPV-500V 4*2*1.5 |  |  |  | CT | 250
[5 empty] | 出图负责人章 | 施工图出图章
[9 empty] | 0 | 详细工程设计 |  |  | 阮昊 |  |  | 刘文杰 |  | 韩语德 |  |  | 2024-06-03
[9 empty] | 版次 REV. | 版次说明 DESCRIPTION |  |  | 编制 PRPD |  |  | 校核 CHKD |  | 审核 REWD |  |  | 日期 DATE
本文件及其所包含的数据、信息是所有权属上海华谊工程有限公司（HYEC）的秘密，文件产权法定属HYEC所有。未经HYEC书面许可，不得将本文件中任何部分或数据、信息提供给任何第三方或采用任何手段进行复制或用于其它任何之目的。
THIS DOCUMENT AND ANY DATA AND INFORMATION CONTAINED THEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE PROPERTY OF SHANGHAI HUAYI ENGINEERING CO., LTD.（HYEC）AND THE COPYRIGHT THEREIN IS VESTED IN HYEC. NO PART OF THIS DOCUMENT, DATA OR INFORMATION SHALL BE DISCLOSED TO OTHERS OR REPRODUCED IN ANY MANNER OR USED FOR ANY PURPOSE WHATEVER, EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF HYEC.

## 电缆（管线）表
HYEC |  |  | 电缆(管线)表 CABLE (CONDUIT) LIST |  |  |  | 图号 DWG.NO. |  | 24009-5-22-90-EC02-01 |  |  | 版次REV. |  | 0
序号 NO. | 电缆编号 CABLE NO. | 起点 FROM |  | 终点 TO | 型号及规格(mm2) TYPE & SPECIFICATION | 敷设方式 LAYING METHOD | 电缆长度(m) LEN. | 保护管直径 (mm)CON DIA. |  | 保护管长度(m)CON LEN. | 设备容量 (KW)EQP. CAP |  | 备注 REMARKS
8 | 21P9003A | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 工艺蒸汽冷凝液泵 21P9003A | ZA-YJV-0.6/1kV 3X50+PE25 | CT、SC | 155 | 50 |  | 6 | 45 |  | 变频
| 21P9003A-C1 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 工艺蒸汽冷凝液泵 21P9003A操作柱 | ZA-KYJVP-0.45/0.75kV-14x1.5 | CT、SC | 155 | 25 |  | 6 |  |  | 2灯2按钮+转换开关+电流表
| 21P9003A-C2 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 机柜间DCS | ZA-DJYPV-500V 4*2*1.5 | CT | 250
| 21P9003A-F |  |  | 风机 | [8 empty] | 待定
9 | 21P9003B | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 工艺蒸汽冷凝液泵 21P9003B | ZA-YJV-0.6/1kV 3X50+PE25 | CT、SC | 155 | 50 |  | 6 | 45 |  | 变频
| 21P9003B-C1 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 工艺蒸汽冷凝液泵 21P9003B操作柱 | ZA-KYJVP-0.45/0.75kV-14x1.5 | CT、SC | 155 | 25 |  | 6 |  |  | 2灯2按钮+转换开关+电流表
| 21P9003B-C2 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 机柜间DCS | ZA-DJYPV-500V 4*2*1.5 | CT | 250
| 21P9003B-F |  |  | 风机 | [8 empty] | 待定
10 | 22P9073 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 减温水泵 22P9073 | ZA-YJV-0.6/1kV 3X2.5+PE2.5 | CT、SC | 165 | 25 |  | 6 | 1
| 22P9073-C1 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 减温水泵 22P9073操作柱 | ZA-KYJVP-0.45/0.75kV-12x1.5 | CT、SC | 165 | 25 |  | 6 |  |  | 2灯2按钮+转换开关
| 22P9073-C2 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 机柜间DCS | ZA-DJYPV-500V 4*2*1.5 | CT | 250
11 | 22-90-AL01 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 装置照明箱 22-90-AL01 | ZA-YJV-0.6/1kV 4X6+PE6 | CT、SC | 135 | 32 |  | 6 | 3
12 | 22-90-WO01 | 变配电所低压配电间MCC柜 |  | 装置检修箱 22-90-WO 01 | ZA-YJV-0.6/1kV 4X16+PE16 | CT、SC | 140 | 50 |  | 6 | 30

## 电缆统计
|  |  | XX月XX日请购单 | 预处理方案
1 | 屏蔽控制电缆 | ZA-DJYPV-500V 4*2*1.5 | 2500
2 | 控制电缆 | ZA-KYJVP-0.45/0.75kV-12x1.5 | 1055
|  | ZA-KYJVP-0.45/0.75kV-14x1.5 | 450
3 | 低压电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 3X2.5+PE2.5 | 165
|  | ZA-YJV-0.6/1kV 3X16+PE16 | 610
|  | ZA-YJV-0.6/1kV 3X35+PE16 | 420
|  | ZA-YJV-0.6/1kV 3X50+PE25 | 310
ZA-YJV-0.6/1kV 3X95+PE50
|  | ZA-YJV-0.6/1kV 4X6+PE6 | 135
|  | ZA-YJV-0.6/1kV 4X16+PE16 | 140
变频电缆