离子膜碱装置产品浓缩二次技术改造项目设计总说明

目录

第一部分     工程项目总说明及总则

第二部分     工艺设备设计分交说明

第三部分     土建设计分交说明

第四部分     电气设计分交说明

第五部分     自控设计分交说明

第六部分     给排水系统设计分交说明

# 第一部分  工程项目总说明及总则

福建省东南电化股份有限公司位于福建省福州市福清市江阴工业集中区，主要生产产品为32%烧碱、31%盐酸、液氯、次氯酸钠及高纯盐酸。福建省东南电化股份有限公司“以下简称东南电化”，东南电化现有32%烧碱总产量为102万吨/年（折百），其中50%碱蒸发产能为60万吨/年（折百），根据市场需求情况预计有 90万吨/年 50%高浓碱需求，现计划扩大50%碱蒸发能力，新增一套30 万吨/年 50%烧碱浓缩项目，扩建后东南电化50%碱蒸发能力达到90万吨/年。

# 1、自然环境概况

福清市地处戴云山脉向东蜿蜒的支脉，地势由西北向东南倾斜，长乐——南澳大断裂带大致经融城至渔溪斜贯中部。西北部属戴云山脉东向支脉，多低山丘陵，山间谷地有洪积——冲积平原，全市最高峰古崖山尾海拔1000m；东南部以台地、低丘为主，融城——海口，及江镜、渔溪为冲积——海积平原；南部龙高半岛楔入福清湾、兴化湾中。海岸为具有沙泥滩的回升侵蚀漏斗型低丘、台地岩岸，岛屿100多个，港湾众多。

江阴半岛属地震引起的大陆断层，裂变穿过海峡形成内海海岛，岛形似柳叶状。岛内断裂带主要有海口中－江阴的NNE－SSW向断裂带和NW－SE向断裂，岛内地势中间高，最高处是双髻峰海拔429m，岛内山地是NNE－SSE走向，岛四周较低平，尤其南部为低丘平地，是居民聚居区。江阴半岛东北西向现有三条海堤与大陆相连。该岛海岸具有泥沙滩的回升侵蚀漏斗型低丘，台地岩岸，曲折破碎。地形以丘陵、岗台地为主，海积平地次之这，滩涂面积大，总面积达2915.27hm2。耕地面积占全岛总面积1/4强，大多数分布在平地和岗台地，低小丘陵旱地、盐田、水田广布全岛各处。

# 2、现场条件

建厂址地处江阴岛属南亚热带海洋性季风气候，气候温和，日照充足，雨水充沛，台风影响季节较长，有明显的干湿季之分，冬无严寒，夏无酷暑。

## 2.1 气压

年平均气压： 101.14 kPa

年最低气压： kPa

年最高气压： kPa

## 2.2 气温（℃）

年平均气温：    19.7 ℃

极端最高气温：  38.7 ℃

极端最低气温：  -1.2 ℃

夏季平均气温：  27.1℃

冬季平均气温 ： 13.3℃

## 2.3 湿度

年平均相对湿度： 81%

年平均最大相度： 85%

## 2.4 降雨量

年平均降雨量： 1327.4 mm

月最大降雨量： 660.3 mm

日最大降雨量： 232.4 mm

## 2.5 风速（m/s）

年平均风速： 6.9 m/s

年最大风速： 34 m/s

静风频率：   6％

主导风向： NE（东北风）频率达 34%

常年次主导风向 N和NNE频率分别为14％和13％

强风向： N、NE（北风和东北风）平均风速最大可达 10.1m/s

## 2.6 地震烈度：

地震烈度             抗震设防烈度 7度区

地震动峰值加速度值   0.10g

设计地震分组         第三组

建筑场地类别         Ⅲ类

地面粗糙度类别       A类

# 3、工期节点要求

承包方式：详细设计及安设专篇（除特殊说明外）

项目工期节点：1.合同签订后，自比选人提供项目安全评价报告起，参选单位需在15个工作日内完成安设专篇；2.合同签订后，自比选人提供项目工艺包基础资料起，参选单位需在60天内完成详细设计、施工蓝图及总图修改，后续根据采购返条件及施工过程变更完成设计修改，项目结束后出具竣工资料；

参选单位负责完成并提供标段范围内施工蓝图15份，全套竣工图纸纸质版5份，电子版可编辑版1套，全套3D三维模型一套。

# 4、界区范围总体说明

离子膜碱装置产品浓缩二次技术改造项目计划建设在江阴化工园区东南电化厂区内预留地块。包含项目所采购的工艺包内及包外配套所有设计，包含但不限于工艺、设备、管道、仪表、建筑、结构、给排水（消防）、电气、电信、总图。

# 5、项目综述及工作范围要求

## 5.1设计基础

（1）装置能力：30万吨/年（折百）50%蒸发烧碱项目，计划于2026年9月30日开车。操作弹性30%-110%。

（2）装置运行时间：按8000h计。

（3）进料物料指标：

①32%碱指标

32%碱出自离子膜电解，到界区温度75℃，32%烧碱指标满足国标“GB/T 11199-2006”中HL-II型优等品指标。

| 项目名称 | 指 标 （HL-II型） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 氢氧化钠/% ≥ | 32.0 |  |  |
| 二氧化硅/% ≤ | 0.0015 | 0.002 | 0.004 |
| 氯化钠/% ≤ | 0.005 | 0.007 | 0.01 |
| 三氧化二铁/% ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 |
| 氯酸钠/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 碳酸钠/% ≤ | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 三氧化二铝/% ≤ | 0.0004 | 0.0006 | 0.001 |
| 氧化钙/% ≤ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 |
| 硫酸盐（硫酸钠计）/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.002 |

②蒸汽

进入界区温度压力： 低压蒸汽0.8 Mpa(G)；不同时间段(以月份计)①温度165-170℃（对应压力饱和蒸汽温度）；②180-200°C（过热蒸汽）；

（4）产品规格

指标需要满足国标“GB/T 11199-2006”中HL-I型优等品指标，浓度≥50%

| 项目名称 | 指 标 （HL-I型） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 氢氧化钠/% ≥ | 45 |  |  |
| 二氧化硅/% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
| 氯化钠/% ≤ | 0.008 | 0.007 | 0.01 |
| 三氧化二铁/% ≤ | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 |
| 氯酸钠/% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 碳酸钠/% ≤ | 0.1 | 0.06 | 0.06 |
| 三氧化二铝/% ≤ | 0.001 | 0.0006 | 0.001 |
| 氧化钙/% ≤ | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 |
| 硫酸盐（硫酸钠计）/% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

出口温度：25～40℃

出界区压力：0.9MPaG（直送万华码头）

## 5.2 项目总体要求

参选单位应保证在遵守各项法律、法规及本合同约定以及比选方的各项要求的前提下，安全有效地完成福建省东南电化股份有限公司离子膜碱装置产品浓缩二次技术改造项目详细设计、项目安设专篇、施工图、总图设计，直至项目中交后完成项目竣工资料，所有参选单位的工作将在以下的工作范围与服务范围中进一步详述。

参选单位应在东南电化项目的已建和在建情况，和其它与设计相关的技术文件（如装置界区条件、设计基础等）的基础上，所有规范按最新标准执行，存在多种规范同时要求的情况下，按较高标准要求同时满足本装置的报批报审、采购、施工、试车、运行和维护的要求。

参选单位配合竣工验收前的全部设计相关工作。参选单位组织详细设计阶段的HAZOP分析和审查，并负责落实HAZOP分析报告中提出的需修改落实的事项。参选单位负责编制项目报批及验收所需要的各项文本含安设专篇。参选单位应该使用3D模型设计软件，并负责组织3D模型审查，并提供模型文件。参选单位应负责界区内的排水沟、消防水管网、工业水管网等的设计。

其他未尽事宜按国家现行设计规范、技术规程及地方有关规定并满足施工图的深度要求。

# 6、工程界区界定

## 6.1 本工程设计范围

| 区域 代 号 | 装置名称 | 装置设计能力（万吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）30万吨/年（折百）50%蒸发烧碱项目（操作弹性30%~110%） |  |  |  |
| 23-90 | 三期高浓碱 | 30万吨/年 |  |

## 6.2总图界面

本项目装置界区红线见附件界区范围。

附件1-总图

## 6.3工艺设备界面

32%碱液进入项目界区，至产品50%碱送出，其中所有的涉及到的设备、主辅物料管道、仪表、电气、工辅设施等。以上涉及到的物料交接点及公用工程的交界点见附件2。

附件2-公用工程及物料交接点

## 6.4电气界定

利旧公司一期高浓碱碱电气盘柜条件及现场桥架走向进行设计。

## 6.5仪表工作面界定

本项目采用现场机柜，DCS控制依托现有中控室内操作站；项目范围内的DCS、SIS、GDS系统至现场所有仪表的设计、接线及施工。

## 6.6外管

项目界区接入/接出管线的外管（含接口）设计由参选单位负责。对于需要借用一、二、三期界区的管廊布置管道时，需共同与比选人进行现场实际位置核查。

# 7、标准、规范及规定

本工程采用的技术规范标准须遵守现行国家或行业最新相应标准规范。

# 第二部分  工艺设备设计分交说明

# 1、工艺设备设计要求及范围

## 1.1工艺设备设计范围及说明

本项目的所有工艺设备、管道、仪表、建筑、结构、给排水（消防）、电气、电信、总图专业等的设计。

1.1.1项目工艺包技术供应商将提供基础设计，基础设计涵盖离界区边界线外1m的工艺主管道的管道布置设计，相应的主装置的设备，主物料管线及相应设备管线上的仪表等内容，参选单位需对此部分图纸进行转化提供详设及施工图。

1.1.2除项目工艺包技术供应商提供的设计外的公用工程管线的详细设计。界区边界1m外的所有进出料管线（含接口）的补充设计，并对接口管线通量进行核算。需要对基础设计的物料平衡进行核算。

1.1.3管道等级表及阀门规格材料表在本次比选时不进行说明，在设计前参选单位需明确提出，经比选人核对审核后，方可继续进行设计。

# 第三部分   土建设计分交说明

# 1、土建设计说明

本项目的土建结构及设备基础施工、区域道路硬化及附属配套设施，包括但不限于以上范围，所有土建装置需满足装置设计要求。

参选单位需根据项目工艺包技术供应商的土建基础条件，结合总图设计土建施工图，设计时装置尽可能选择钢构。

# 2、标准及规范

JGJ231-2010            建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程

GB50016-2014（2018年版）		建筑设计防火规范

GB50160-2008（2018年版）	   石油化工企业设计防火规范

GB50046-2018  	              工业建筑防腐设计规范

GB 50489-2009 	              化工企业总图运输设计规范

GB50187-2012			       工业企业总平面设计规范

GB50037-2013		          建筑地面设计规范

GB50207-2012		          屋面工程质量验收规范

GB50009-2012			       建筑结构荷载规范

GB50011-2010	（2016年版）		建筑抗震设计规范

GB50007-2011			          建筑地基基础设计规范

GB50010-2010（2015年版）		混凝土结构设计规范

GB50003-2011			           砌体结构设计规范

GB50017-2017			       钢结构设计规范

GB 51006-2014                 石油化工建（构）筑物结构荷载规范

HG/T 20674-2005               化工、石化建（构）筑物荷载设计规定

JGJ 94-2008				       建筑桩基技术规范

GB∕T 50934-2013               石油化工工程防渗技术规范

GB 50345-2012                  屋面工程技术规范

GB50015-2003		           建筑给水排水设计规范（2009年版）

GB50013-2006		           室外给水设计规范

GB50014-2006			       室外排水设计规范（2016年版）

# 3、主要拟建建（构）筑物

主要拟建建、构筑物一览表（后续可根据总图布置进行调整）

| 装置列表 | 结构形式 | 基础形式 |
| --- | --- | --- |
| 高浓碱三期 | 钢结构（需考虑设备载荷） | 桩基础 |

# 第四部分     电气设计分交说明

# 1、电气范围与专业要求

## 1.1界区范围及内容

项目涉及的所有电气、消防系统、电信等的设计， 包括但不限于以下界区内的辅助系统：

供电系统、火灾报警系统、装置区动力、照明、接地系统（包括建筑物基础接地、防雷接地及设备接地）、公用设施（包括但不限于桥架、道路照明、桥架内接地、管廊接地）、工艺管道防静电接地系统、其他。

## 1.2电气专业要求

1.2.1 电气专业要求总则：

参选单位负责本项目电气专业工程设计，提供电气配电及外线等全套施工图。在本包界区内，为了实现整个项目正常生产及安全稳定运行和装置维护的需要所必需的设备和设施，不管在本比选文件中是否有明确界定，都包含在本包设计工作范围内。除了以上说明外，还将完成以下工作范围和基本职责（包括但不限于）：

1.2.1.1 负责本包件的初步及详细工程设计，按规定的标准提供完整的设计图纸。

1.2.1.2 负责编制详细工程电气专业设计文件的统一规定和深度要求；编制本工程的设计标准规范。

1.2.1.3 协助业主准备基础技术资料，按时完成本工程范围的工程进度。

1.2.1.4 负责解决过程中出现的设计变更问题。

1.2.1.5 负责编制设计资料清单。

1.2.1.6  烧碱界区内所有电动机、照明箱、检修箱、灯具以及操作柱等电缆进线连接处布设防爆挠性连接管（或三防挠性连接管）。

1.2.1.7 一二次盐水和罐区操作间设计有低压变配电房，布置10/0.4kV干变2*1250kVA，提供罐区内所有机泵设备用电。10KV进线电源取自上一级烧碱变电所10kV的两路馈线。

1.2.1.8  低压变电所内电气MCC柜和仪表机柜之间采用现场总线技术（除机泵启停信号、变频调速4~20mA信号等重要工艺联锁信号外），且通信方式均需采用双独立通信通道配置。

1.2.1.9 所有10kV/0.4kV干式变压器采用低损耗SCB18系列节能型干式变压器。

1.2.1.10 电机选型应选国标一级高能效电机（2021版），55kW及以上电机配置绕组测温（本期不接入DCS）。

1.2.1.11  高低压电机变频控制，需根据工艺专业需求设计配置。

## 1.3承包方设计范围要求

本项目中电气工程全部设计内容包含低压配电系统图、电机控制原理图、动力平面图、基础接地平面图、防雷接地平面图、照明平面图、照明配电箱系统图、检修箱系统图、消防应急照明平面图及系统图、电缆清单及电气设备材料清单。

# 2、工作范围说明

本项目中电气工程全部设计内容，完成本工程界区范围内的电气详细工程设计（另有说明的除外）、竣工图等全部设计工作。设计文件的深度和全面性应能满足《石油化工装置详细工程设计内容规定》（SPMP-STD-EM2005-2016）要求，同时满足本项目的报批报审、采购、施工、试车、运行、性能考核和维护的要求。

# 3、电气专业采用的主要标准和规范

| 电气专业采用的主要标准和规范 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标准编号 | 标准和规范名称 |
| 1 | GB50034-2013 | 建筑照明设计标准 |
| 2 | GB50052-2009 | 供配电系统设计规范 |
| 3 | GB50053-2013 | 20kV及以下变电所设计规范 |
| 4 | GB50054-2011 | 低压配电设计规范 |
| 5 | GB50055-2011 | 通用用电设备配电设计规范 |
| 6 | GB50056-93 | 电热设备电力装置设计规范 |
| 7 | GB50057-2010 | 建筑物防雷设计规范 |
| 8 | GB50058-2014 | 爆炸火灾危险环境电力装置设计规范及条文说明 |
| 9 | GB50059-2011 | 35-110kV变电所设计规范 |
| 10 | GB50060-2008 | 3-110kV高压配电装置设计规范 |
| 11 | GB50062-2008 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| 12 | GB50160-2008 | 石油化工企业设计防火规范 |
| 13 | GB50174-2014 | 电子信息系统机房设计规范 |
| 14 | GB50217-2007 | 电力工程电缆设计规范 |
| 15 | GB50260-2013 | 电力设施抗震设计规范 |
| 16 | GB50016-2014 | 建筑设计防火规范 |
| 17 | GB50063-2017 | 电力装置的电测量仪表装置设计规范 |
| 18 | GB/T 50064-2014 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范 |
| 19 | GB/T 50065-2011 | 交流电气装置的接地设计规范 |
| 20 | GB156-2007 | 标准电压 |
| 21 | GB755-2008 | 旋转电机 定额和性能 |
| 22 | GB/T12325-2008 | 电能质量 供电电压偏差 |
| 23 | GB12326-2008 | 电能质量 电压波动和闪变 |
| 24 | GB14050-2008 | 系统接地的型式及安全技术要求 |
| 25 | GB/T14549-93 | 电能质量 公用电网谐波 |
| 26 | GB/T 15544.1-2013 | 三相交流系统短路电流计算 第1部分：电流计算 |
| 27 | GB/T15945-2008 | 电能质量 电力系统频率偏差 |
| 28 | GB/T17626.17-2005 | 电磁兼容 试验和测量技术直流电源输入端口纹波抗扰度试验 |
| 29 | GB50147-2010 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 |
| 30 | GB50148-2010 | 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 |
| 31 | GB 50149-2010 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 |
| 32 | GB50150-2016 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| 33 | GB50168-2006 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| 34 | GB50169-2016 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |
| 35 | GB50170-2006 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 |
| 36 | GB50171-2012 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路线施工及验收规范 |
| 37 | GB50172-2012 | 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 |
| 38 | GB50254~50255-2014 | 电气装置安装工程施工及验收规范 |
| 39 | GB3836.1-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求 |
| 40 | GB3836.2-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型”d” |
| 41 | GB3836.3-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型”e” |
| 42 | GB3836.4-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i” |
| 43 | GB3836.14-2014 | 爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：爆炸性气体环境 |
| 44 | GB3836.15-2000 | 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外） |
| 45 | GB4208-2017 | 外壳防护等级(IP代码) |
| 46 | GB/T4942.1-2006 | 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)－分级 |
| 47 | GB/T6451-2015 | 油浸式电力变压器技术参数和要求 |
| 48 | GB12476.1-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求 |
| 49 | GB50049-2011 | 小型火力发电厂设计规范 |
| 50 | GB-3836.11-2008 | 爆炸性环境 第11部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 最大试验安全间隙测定方法 |
| 51 | GB-3836.12-2008 | 爆炸性环境 第12部分：气体或蒸气混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级 |
| 52 | GB50227-2017 | 并联电容器装置设计规范 |
| 53 | SH/T3027-2003 | 石油化工企业照度设计标准 |
| 54 | SH3038-2017 | 石油化工企业生产装置电力设计技术规范 |
| 55 | SH/T3060-2013 | 石油化工企业工厂电力系统设计规范 |
| 56 | SH/T 3071-2013 | 石油化工企业电气设备抗震鉴定标准 |
| 57 | SH/T3082-2003 | 石油化工仪表供电设计规范 |
| 58 | SH3097-2017 | 石油化工静电接地设计规范 |
| 59 | SH/T3131-2002 | 石油化工电气设备抗震设计规范 |
| 60 | SH3508-2011 | 石油化工安装工程施工质量验收统一标准 |
| 61 | SHSG053-2011 | 石油化工装置详细工程设计内容规定 |
| 62 | T/CECS31-2017 | 钢制电缆桥架工程设计规范 |
| 63 | GB20052-2013 | 三相配电变压器能效限定值及节能评价值 |
| 64 | GB19573-2004 | 高压钠灯能效限定值及能效等级 |
| 65 | GB19415-2013 | 单端荧光灯能效限定值及节能评价值 |
| 66 | SH/T3200-2018 | 石油化工腐蚀环境电力设计规范 |
| 67 | GB 12476.2-2010 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：选型和安装 |
| 68 | GB 12476.3-2007 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分：存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类 |
| 69 | GB 12476.4-2010 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分：本质安全型“iD” |
| 70 | GB 12476.6-2010 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第6部分：浇封保护型“mD” |
| 71 | GB 12476.7-2010 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第7部分：正压保护型“pD” |
| 72 | GB 50650-2011 | 石油化工装置防雷设计规范 |
| 73 | GB311.2-2013 | 绝缘配合 第2部分：使用导则 |
| 74 | GB 14050--2008 | 系统接地的型式及安全技术要求 |
| 75 | GB/T 50065-2011 | 交流电气装置的接地设计规范 |
| 76 | GB 18613-2012 | 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 |
| 77 | GB 16912-2008 | 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程 |
| 78 | DL/T 5056-2007 | 变电站总布置设计技术规程 |
| 79 | DL/T 5136-2012 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定 |
| 80 | DL/T 5153-2014 | 火力发电厂用电设计技术规定 |
| 81 | DL/T 5390-2014 | 发电厂和变电所照明设计技术规定 |
| 82 | DL/T 5044-2014 | 电力工程直流系统设计技术规程 |
| 83 | GB/T 14285-2006 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| 84 | GB/T21448-2008 | 埋地钢质管道阴极保护技术规范 |
| 85 | SY/T0086—2012 | 阴极保护管道的电绝缘标准 |
| 86 | SY/T 0088-2016 | 钢质储罐罐底外壁阴极保护技术标准 |
| 87 | 国家电网生[2004]435号 | 国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则 |
| 88 | 国家电网生技［2005］400号文 | 国家电网公司十八项电网重大反事故措施 |
| 89 | 国电调 [2002] 138号 | 国家电网公司十八项电网重大反事故措施-继电保护 |
| 90 | JGJ16-2008 | 民用建筑电气设计规范 |
| 91 | GB 50545-2010 | 110kV～750kV架空输电线路设计规范 |
| 92 | GB 19517-2009 | 国家电气设备安全技术规范 |
| 93 | GB/T19666-2005 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |
| 94 | GB50256-2014 | 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 |
| 95 | GB50257-2014 | 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 |
| 96 | GB/T 17468-2008 | 电力变压器选用导则 |
| 97 | GB/T 15576-2008 | 低压成套无功功率补偿装置 |
| 98 | GB/T 10228-2015 | 干式电力变压器技术参数和要求 |
| 99 | GB 50601-2010 | 建筑物防雷工程施工与质量验收规范 |
| 100 | DL/T401-2002 | 《高压电缆选用导则》 |
| 101 | GB50168-2006 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |
| 102 | DL/T401－2002 | 《高压电缆选用导则》 |
| 103 | GB 50150-2006 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| 104 | GB 7674-2008 | 72.5 千伏及以上气体绝缘金属封闭开关设备 |
| 105 | GB/T 11022-2011 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| 106 | GB 14285-2016 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| 107 | GB 50062-2008 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| 108 | DL/T587-2007 | 微机继电保护装置运行管理规程 |
| 109 | DL/T478-2010 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| 110 | DL5003-2006 | 电力系统调度自动化设计技术规程 |
| 111 | DL 476-2012 | 电力系统实时数据通信应用层协议 |
| 112 | GB/T 7409.3-2007 | 大、中型同步发电机励磁系统技术要求 |
| 113 | DL/T 650-1998 | 大、中型汽轮发电机静止励磁系统技术条件 |
| 114 | GB/T 10228-2015 | 干式电力变压器技术参数和要求 |
| 115 | 国能安全〔2014〕161号 | 防止电力生产事故的二十五项重点要求 |

上述规范如有重复按最高标准执行。

# 第五部分     自控设计分交说明

# 1、概述

## 1.1统一规定及范围

1.1.1参选单位负责本项目涉及的所有有关仪表的设计工作，包含但不限于项目工艺包内所有仪表的接线、包外涉及的界区外管线上的仪表及数据表、DCS组态设计等。

1.1.2现场仪表防爆原则为苯胺型。

1.1.3现场仪表供电电压选用24VDC。

1.1.4仪表接线方式中间不采用过渡接线箱。

1.1.5温度仪表全部采用一体化温度变送器。

1.1.6阀门应选用气动，（仅限于循环水系统DN600以上可以选用电动）；限位开关为接近开关，阀门阀体材质不低于工艺管道的材质，阀内组件一般选用316SS，（注：调节阀在液氯工序操作压力大于等于1.0MPa,需采用哈氏合金C276的金属波纹管的调节阀。）

NaOH介质主要使用的仪表阀门材质为：衬PTFE阀或金属特材阀

循环水、无离子水介质主要使用的仪表阀门材质：316SS

1.1.7仪表外壳应采用不锈钢。

1.1.8电缆及电缆桥架：参选单位负责界区内所有信号电缆、电线设计等工作。

本项目仪表桥架材质外管主桥架：304SS；装置内：高分子复合材料（中间夹钢板）。

1.1.9 FAR（现场机柜间）/LCR（就地控制室）与CCR（中央控制室）之间的电缆由参选单位负责选型。

1.1.10机组、成套设备等设备需要通信的信号电缆由参选单位负责设计路由、选型、等工作

1.1.3光纤：界区范围内光纤的选型、路由设计由参选单位负责。光纤需要埋地的，应使用重铠光纤，通过埋地隔栅管与电信光缆规划的路径合用。

FAR/LCR与CCR之间的埋地光纤选用铠装光纤，使用全厂电信光缆规划的路径设施。

FAR/LCR与CCR之间的光纤（含架空与埋地）的选型、采购、熔接及测试，由参选

单位负责。

1.1.4系统：参选单位负责界区范围内所有系统（DCS、GDS、SIS）的设计。参选单位负责界区内的机柜间或者中央控制室所有系统设备的设计。本项目电气MCC信号和成套仪表信号原则如下：除了参与联锁的采用硬接线外，其余采用MODBUS485、TCP/IP等冗余通讯形式。

# 2、技术要求

2.1参选单位负责完成并项目范围内全套竣工图纸。

# 第六部分     给排水系统设计分交说明

# 1、设计要求

## 1.1给排水系统

- 甲方提供现有循环水给水回水、生活污水、清净废水、生产废水、生产水、生活水、消防水、脱盐水等管线的交接点，乙方从交接点处开始设计；

- 洗眼器用水采用无离子水；

## 1.2管材选用

1.2.1压力流管道

（1）室外埋地生产给水管道、消防给水管道、循环水管道DN≤200时均采用无缝钢管，DN＞200时采用低压流体输送管道螺旋缝埋弧焊钢管（SY/T5037-2000）；

（2）室内消火栓及消防给水管道地面以上部分采用普通热镀锌钢管，卡箍、丝扣或法兰连接；

（3）室内生活给水管（含洗眼器管道）采用冷热水聚丙烯管道系统（GB/T18472.3-2002）PPR，热熔连接。

（4）室内循环水管道及生产给水管道均由该主项的主导专业完成，在界区外1米处连接，与主专业管道相连的管道材质尺寸应与主专业相同；

1.2.2重力流管道

（1）室外管道

室外生活污水管、生产污水管道、初期雨水管道、雨水管道，当管径DN≤600时，采用HDPE高密度聚乙烯缠绕增强管（B型），环钢度＞8KN/m2；当雨水管道管径＞600时，采用HDPE大口径埋地用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环钢度＞12KN/m2。

（2）室内管道

室内排水管采用空壁隔音UPVC排水管，粘接连接，排水P弯采用硬管件。

1.2.3管线代号

详见施工图图例说明。

1.2.4管件选用

管件类：焊接钢管管径公称直径DN＜400时，采用钢制焊对焊无缝管件，公称直径≥400时，采用钢板制对焊管件。采购时，选用短半径管件以满足管道安装要求。

1.2.5管道防腐

埋地钢制管道及钢制管道零件外壁均采用聚乙烯防腐胶带进行外防腐处理，防腐层为特加强级，拟用0.7mm厚的防腐胶带搭接55%包扎两遍，总厚度不小于2.8mm。具体做法详见《钢制管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准》（SY/T0414-2017）。新旧管道焊接接口及接口附近500mm范围内，应先用手工除锈、钢管表面达St3级后上三层环氧树脂玻璃布，待表面干透后再包扎防腐胶带。

明装钢管除锈后，刷厂家配套的防腐胶带专用漆后，用0.7mm厚的防腐胶带搭接55%包扎一遍，总厚度不小于1.4mm，电火花检验合格后再上面漆两道。装置内地面以上消防管防腐参照明装钢管要求执行。

2.2.6阀门选用

# 阀门的采用应根据图上具体的位置及用途确定。工业水管线管道上阀门口径＞200时，需安装松套限位伸缩接头。蝶阀采用法兰式不锈钢双偏心蝶阀，闸阀均采用弹性密封闸阀，闸阀的杆及帽选用不锈钢。