## 烧碱车间
烧碱车间仪表台账
序号 | 工序 | 仪表名称 | 位号
1 | 一次盐水 | 精盐水给料泵出口PH | AI-0110A
2 |  | 精盐水给料泵出口ORP | AI-0110B
3 |  | 中和泵300P0109A/B 出口盐水ORP | AT-1006
4 |  | 中和泵300P0109A/B出口盐水PH | AT-1007
5 |  | 化盐池出口PH | 21AIA-1001
6 |  | 中和槽PH分析仪 | 21AICA-1002
7 |  | 中和槽ORP分析仪 | 21AICA-1003
8 |  | 中和槽盐水PH | 21AIA-1004
9 |  | 万华回收盐水PH | 21AIA-1005
10 |  | 万华回收盐水浊度 | 21AT-1005B
11 |  | 换热器21E1001B化盐水PH | 21AT-1011B
12 |  | 脱硝碳前PH分析仪 | 21AICA-1051
13 |  | 脱硝碳前ORP分析仪 | 21AICA-1052
14 |  | 脱硝碳后PH分析仪 | 21AIA-1053
15 |  | 粗盐水缓冲池PH | 31AI-1001
16 |  | 化盐水泵出口PH | 32AI-1002
17 |  | 粗盐水泵出口过量碱分析仪 | 32AI-1011/1012
18 |  | 折流槽一次盐水PH | 31AIC-1008
19 |  | 折流槽一次盐水ORP | 31AIC-1009
20 |  | 折流槽一次盐水PH | 32AIC-1008
21 |  | 折流槽一次盐水ORP | 32AIC-1009
22 |  | 膜过滤器出口盐水浊度 | 31AI-1026
23 |  | 膜过滤器出口盐水浊度 | 32AI-1026
24 |  | 一次精盐水泵出口ORP | 31AIC-1010
25 |  | 活性炭过滤器前淡盐水ORP | 31AIC-1160
26 |  | 活性炭过滤器前淡盐水PH | 31AIC-1161
27 |  | 保安过滤器前淡盐水PH | 31AIC-1162
28 |  | 酸性盐水在线PH指示报警 | 32AT-1301A
29 |  | 脱溴盐水在线PH指示调节报警联锁 | 32AT-1305A
30 |  | 氧化罐在线PH指示调节报警 | 32AT-1303A
31 |  | 一级碱洗塔循环碱液在线ORP指示调节报警 | 32AT-1307
32 |  | 二级碱洗塔循环碱液在线ORP指示调节报警 | 32AT-1309
33 |  | 酸性盐水在线ORP指示报警 | 32AT-1302A
34 |  | 氧化罐在线ORP指示报警 | 32AT-1304A
35 |  | 外排废液在线ORP指示报警 | 32AT-1311
36 |  | 一级碱洗塔循环碱液在线ORP指示调节报警 | 32AT-1308
37 |  | 脱溴盐水在线ORP指示报警 | 32AT-1306A
38 |  | 二级碱洗塔循环碱液在线碱浓度指示调节报警 | 32AT-1310
39 |  | 二期缓冲池出口氯化钠浓度计 | 21AT-1010
40 |  | 二期缓冲池出口两碱 | 21AT-1011/21AT-1012
41 |  | 离子色谱分析仪 | /
42 |  | TOC分析仪 | /
43 | 电解 | 钙镁分析仪 | AI-1501
44 |  | 二次盐水浓度计 | DI-1501
45 |  | V-2001入口淡盐水PH | AIC-2001
46 |  | V-2001入口淡盐水PH | AIC-2001B
47 |  | 2001淡盐水浓度计 | DIA-2001
48 |  | 阴极液槽浓度分析仪 | AIC-2002
49 |  | 电解槽阴极液浓度分析仪 | AI-2002-2
50 |  | 阴极液槽浓度分析仪 | AI-2003
51 |  | 脱氯盐水PH | AIC-1601
52 |  | 脱氯盐水ORP | AI-1602
53 |  | 300UT-1502再生废水PH | AIC-1502
54 |  | 15单元再生废水中和槽PH | AI-1503
55 |  | 高盐废水PH | AI-9601A
56 |  | 高盐废水PH | AI-9601B
57 |  | 盐酸杂排水PH | AI-1901
58 |  | 电解杂排水PH | AI-1902
59 |  | 一次盐水杂排水PH | AI-1903
60 |  | 钙镁分析仪 | 21AI-1523
61 |  | 钙镁分析仪 | 22AI-1523
62 |  | 二次盐水浓度计 | 21AI-1504
63 |  | 电解槽进料盐水PH | 21AIA-2011-01
64 |  | 电解槽进料盐水PH | 21AIA-2011-02
65 |  | 电解槽进料盐水PH | 21AIA-2011-03
66 |  | 电解槽进料盐水PH | 21AIA-2011-04
67 |  | 电解槽进料盐水PH | 22AIA-2011-01
68 |  | 电解槽进料盐水PH | 22AIA-2011-02
69 |  | 电解槽进料盐水PH | 22AIA-2011-03
70 |  | 电解槽进料盐水PH | 22AIA-2011-04
71 |  | 淡盐水储槽PH | 21AIA-2001
72 |  | 淡盐水储槽PH | 22AIA-2001
73 |  | 淡盐水氯化钠浓度计 | 21DI-2001
74 |  | 淡盐水氯化钠浓度计 | 22DI-2001
75 |  | 阴极液槽浓度计 | 21AIC-2002
76 |  | 阴极液槽浓度计 | 21AIA-2003
77 |  | 阴极液槽浓度计 | 22AIC-2002
78 |  | 脱氯淡盐水PH | 21AICA-1601
79 |  | 脱氯淡盐水ORP | 21AIA-1602
80 |  | 脱氯淡盐水PH | 22AICA-1601
81 |  | 脱氯淡盐水ORP | 22AIA-1602
82 |  | 机封水PH | 21AI-1603
83 |  | 机封水ORP | 21AI-1604
84 |  | 酸性废水泵PH | 21AICA-1522
85 |  | 酸性废水泵PH | 22AICA-1522
86 |  | 高盐废水排海总管PH | 21AI-1503
87 |  | 二期整流回水池PH | 21AI-4001
88 |  | 二期整流回水池ORP | 21AI-4002
89 |  | 高浓碱冷凝液PH | 21AI-9003
90 |  | 高浓碱出口浓度计 | 21AI-9004
91 |  | 高浓碱出口浓度计 | 22XIC-9010
92 |  | 过滤盐水储槽入口处PH | 31AIC-1401
93 |  | 一次盐水浓度计 | 31AIC-1402
94 |  | 一次盐水浓度计 | 32AIC-1402
95 |  | 精致盐水钙镁分析仪 | 31AI-1501
96 |  | 精致盐水钙镁分析仪 | 32AI-1501
97 |  | 精致盐水钙镁分析仪 | 33AI-1501
98 |  | 31-V2001入口盐水PH | 31AIC-2001
99 |  | 32-V2001入口盐水PH | 32AICA-2001
100 |  | 淡盐水氯化钠浓度计 | 31DI-2001
101 |  | 淡盐水氯化钠浓度计 | 32AIA-2004
102 |  | 31-V入口2002碱液密度计 | 31AI-2002
103 |  | 31V-2006回收NaOH密度计 | 31AI-2003
104 |  | 32-V入口2002碱液密度计 | 32AIA-2002
105 |  | 32V-2006回收NaOH密度计 | 32AIA-2003
106 |  | 脱氯盐水PH | 31AIC-1601
107 |  | 脱氯盐水ORP | 31AI-1602
108 |  | 脱氯盐水PH | 32AIC-1601
109 |  | 脱氯盐水ORP | 32AI-1602
110 |  | 电解槽进料盐水PH | 31AI-2011-01
111 |  | 电解槽进料盐水PH | 31AI-2011-02
112 |  | 电解槽进料盐水PH | 31AI-2011-03
113 |  | 电解槽进料盐水PH | 31AI-2011-04
114 |  | 电解槽进料盐水PH | 31AI-2011-05
115 |  | 电解槽进料盐水PH | 31AI-2011-06
116 |  | 电解槽进料盐水PH | 31AI-2011-07
117 |  | 电解槽进料盐水PH | 31AI-2011-08
118 |  | 电解槽进料盐水PH | 32AI-2011-01
119 |  | 电解槽进料盐水PH | 32AI-2011-02
120 |  | 电解槽进料盐水PH | 32AI-2011-03
121 |  | 电解槽进料盐水PH | 32AI-2011-04
122 |  | 电解槽进料盐水PH | 32AI-2011-05
123 |  | 电解槽进料盐水PH | 32AI-2011-06
124 |  | 电解槽进料盐水PH | 32AI-2011-07
125 |  | 电解槽进料盐水PH | 32AI-2011-08
126 |  | 酸性废水PH | 31AIC-1502
127 |  | 酸性废水PH | 32AIC-1502
128 |  | 酸性废水PH | 33AIC-1502
129 |  | 机封水PH | 32AI-2111
130 |  | 机封水ORP | 32AI-2112
131 | 氯氢处理 | 稀硫酸浓度计 | AI-0403（0402）
132 |  | 循环回水游离氯ORP | AI-0401
133 |  | 3K氯压机氯气水分仪 | QIS-2451
134 |  | 3K氯压机氯气水分仪 | QIS-2453
135 |  | 冷冻上水总管PH | AI-1101
136 |  | 冷冻回水PH | 30AI-3001
137 |  | 吸收塔循环液ORP | AI-0501
138 |  | 尾气塔循环液浓度计 | AI-0502
139 |  | 吸收塔出口ORP | AIC-0503
140 |  | 次氯酸钠反应器出口ORP | AIA-3001A
141 |  | 次氯酸钠反应器出口ORP | AIA_3002A
142 |  | 次氯酸钠反应器出口B ORP | AIA-3001B
143 |  | 次氯酸钠反应器出口B ORP | AIC-3002B
144 |  | 次钠反应器出口有效氯、游离碱浓度分析仪 | 300AI-3003/3004
145 |  | 稀硫酸浓度计 | 21DIA-5001
146 |  | 稀硫酸浓度计 | 22DIA-5001
147 |  | 氯压机出口氯气水分仪 | 21QI-5051
148 |  | 一段循环水ORP | 21AI-5081
149 |  | 二段循环水ORP | 21AI-5082
150 |  | 三段循环水ORP | 21AI-5083
151 |  | 3K氯压机氯气水分仪 | 22QI-5051
152 |  | 一段循环水ORP | 22AI-5081
153 |  | 二段循环水ORP | 22AI-5082
154 |  | 三段循环水ORP | 22AI-5083
155 |  | 吸收塔循环液ORP | 21AIR-5001
156 |  | 配碱罐碱液浓度 | 21AIR-5002
157 |  | 废气出口ORP | 21AIR-5005
158 |  | 循环塔出口碱液浓度 | 21AI-7009
159 |  | 一级填料干燥塔硫酸浓度 | 31DI-5010
160 |  | 一级填料干燥塔硫酸浓度 | 32DI-5010
161 |  | 浓硫酸31E5003换热器冷冻回水PH | 31AI-5013
162 |  | 浓硫酸31E5004换热器冷冻回水PH | 31AI-5014
163 |  | 浓硫酸32E5003换热器冷冻回水PH | 32AI-5013
164 |  | 浓硫酸32E5004换热器冷冻回水PH | 32AI-5014
165 |  | 换热器循环回水pH | 31AI-5101
166 |  | 31E5010冷冻回水PH | 31AI-5015
167 |  | 32E5020冷冻回水PH | 31AI-5016
168 |  | 32E5010冷冻回水PH | 32AI-5015
169 |  | 32E5020冷冻回水PH | 32AI-5016
170 |  | 冷冻水ORP | 31AI-3001
171 |  | 冷冻回水PH | 31AI-3002
172 |  | 一级压缩机出口氯气微量水分析仪 | 31QI-5051A
173 |  | 排放管氯气微量水分析仪 | 31QI-5051B
174 |  | 压缩机一级冷却循环回水ORP | 31AI-5081
175 |  | 压缩机二级冷却循环回水ORP | 31AI-5082
176 |  | 压缩机后冷却循环回水ORP | 31AI-5083
177 |  | 一级压缩机出口氯气微量水分析仪 | 32QI-5051A
178 |  | 排放管氯气微量水分析仪 | 32QI-5051B
179 |  | 压缩机一级冷却循环回水ORP | 32AI-5081
180 |  | 压缩机二级冷却循环回水ORP | 32AI-5082
181 |  | 压缩机后冷却循环回水ORP | 32AI-5083
182 |  | 氢气出界区在线氧分析仪 | 31AI-6001
183 |  | 氢气出界区在线露点分析仪 | 31AI-6002
184 |  | 循环塔出口碱液ORP | 31AI-5031
185 |  | 尾气塔出口碱液ORP | 31AI-5032
186 |  | 循环塔出口碱液ORP | 32AI-5031
187 |  | 尾气塔出口碱液ORP | 32AI-5032
188 |  | 循环塔出口碱液浓度 | 31AIA-5042
189 |  | 循环塔出口碱液浓度 | 32AI-5020
190 |  | 浓硫酸中间槽硫酸浓度 | 31DI-5101
191 |  | 配碱碱浓度计 | 300AI-5002
192 |  | 三级压缩机出口氯气微量水分析仪 | 21QI-5052
193 |  | 三级压缩机出口氯气微量水分析仪 | 22QI-5052
194 |  | 一期除害塔碱度仪 | 300AT-0511
195 |  | 二期除害塔碱度仪 | 21AI-5010
196 |  | 31除害塔碱度仪 | 31AI-5041
197 |  | 32除害塔碱度仪 | 32AI-5041
198 |  | 高压氢色谱仪 | /
199 |  | 氯气色谱仪 | /
200 | 盐酸合成 | 盐酸液封罐V0905A密度计 | AI-0905A
201 |  | 盐酸液封罐V0905B密度计 | AI-0905B
202 |  | 盐酸液封罐V0905C密度计 | AI-0905C
203 |  | 盐酸液封罐V0905D密度计 | 300AI-1001
204 |  | 循环水总管PH | AI-9801
205 |  | 氯化氢纯度分析仪 | /
206 | 氯气液化及汽化 | 液氯气化冷凝水出口ORP | 21AIA-7082A
207 |  | 液氯气化冷凝水出口ORP | 21AIA-7082B
208 |  | 液氯气化冷凝水出口ORP | 21AIA-7082C
209 |  | 液氯气化冷凝水出口ORP | 21AIA-7082D
210 |  | 液氯气化冷凝水出口ORP | 31AI-7582A
211 |  | 液氯气化冷凝水出口ORP | 31AI-7582B
212 |  | 液氯气化冷凝水出口ORP | 31AI-7582C
213 |  | 液氯气化冷凝水出口ORP | 31AI-7582D
214 |  | 液氯气化冷凝水出口ORP | 31AI-7582E
215 |  | 液氯气化冷凝水出口ORP | 31AI-7582F