福建省东南电化公司

在线氯化钠浓度、次氯酸钠浓度分析仪等在线分析仪表采购框架

技

术

规

格

书

福建省东南电化公司

2026年1月

目   录

- 总则

- 技术要求

- 工程技术与售后服务

- 供货范围

- 交货期

- 验收标准

1、总则

本技术规格书适用于福建省东南电化股份有限公司在线氯化钠浓度、次氯酸钠浓度分析仪等在线分析仪表采购框架的设计文件和技术要求。

1.1 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及相应服务，技术规格书和数据表中的任何疏漏不应成为供货商提供不合格产品的借口。所提供的产品应是技术上成熟先进的产品；所有的产品必须是全新的，招标方不接受修复的产品；所有产品不得转包或贴牌。

1.2 如果投标方未以书面形式对本规格书提出异议，则意味着投标方提供的在线分析仪满足了本规格书和有关工业标准的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标书中以“技术偏离表”为标题的专门章节中加以详细表明。

1.3 本规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求，选型错误由投标方负责。

1.4 只有招标方有权修改本规格书。经买卖双方协商，最终确定的技术协议应作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

1.5 在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事宜由双发共同协商确定。

1.6 执行标准规范

分析仪表的设计、设备选择、制作安装及调试过程，有关的技术文件和图纸遵循下列标准和规范，所有规范若有更新以最新版本为执行版本。

| GB/T 50093 | 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 |
| --- | --- |
| GB/T 50770 | 《石油化工安全仪表系统设计规范》 |
| GB/T 50493 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 |
| SH/T 3006 | 《石油化工企业控制室和自动分析器室设计规范》 |
| SH/T 3019 | 《石油化工仪表管道线路设计规范》 |
| SH/T 3020 | 《石油化工仪表供气设计规范》 |
| SH/T 3081 | 《石油化工仪表接地设计规范》 |
| SH/T 3082 | 《石油化工仪表供电设计规范》 |
| SH/T 3104 | 《石油化工仪表安装设计规范》 |
| SH/T 3126 | 《石油化工仪表及管道伴热和隔热设计规范》 |

2、在线分析仪表技术要求

- 2.1 投标方应承担福建省东南电化公司在线氯化钠浓度、次氯酸钠浓度等分析仪表的整机采购及备件更换等服务，确保分析仪表满足生产需求。

- 2.2 所有设备需符合本技术规格书规定的性能参数、材质标准、安全防护等级等要求，满足工业现场的工艺需求。

- 2.3 投标方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。投标方为东南电化公司提供的仪表在保修期内非人为损坏，投标方需为东南电化公司提供免费更换、维修。

- 2.4 投标方所提供的主机产品必须是原厂原包装（含货物质量合格证书）产品。投标方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

- 详细技术参数如下：

- 1、盐水氯化钠在线浓度分析仪

| 测量项目 | 盐水浓度、温度、折射率 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0.0 至 350g/L |
| 分辨率 | 0.1g/L |
| 测量精度 | ±1g/L |
| 显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
| 环境温度 | -30 至 +55℃ |
| 温度补偿 | -20 至 +100℃ |
| 测量温度 | -20 至 +100℃ |
| 响应时间 | ≤3S |
| 棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
| 关键材质 | 触液面材质：钛材；外壳：铝合金 |
| 输入电源 | DC 24V或AC 220V |
| 信号输出 | DC 4 至 20mA；RS485；2 路开关量信号输出。 |
| 防爆等级 | 传感器：本安型ExiaIICT6 Ga；防爆主机：ExdIICT4 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工艺压力 | ≤1.0 MPa (10 Bar) |
| 清洗项 | 搭配超声波自动清洗组件 |
| 安装选项 | 旁路DN25法兰管道适配器连接，配套DN25管型流通池 |

- 工艺参数

| 工艺介质 | 180 至 350g/L NaCl溶液 |
| --- | --- |
| 采样点温度 | 50-65℃ |
| 采样点压力 | 0.1-0.3 MPa |
| 返回点温度 | 50-65℃ |
| 返回点压力 | ≤0.1MPa |
| 组分 | NaCl、水 |

- 2、含氯淡盐水浓度检测分析仪

| 测量项目 | 盐水浓度、温度、折射率 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0.0 至 350g/L |
| 分辨率 | 0.1g/L |
| 测量精度 | ±1g/L |
| 显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
| 环境温度 | -30 至 +55℃ |
| 温度补偿 | -20 至 +100℃ |
| 测量温度 | -20 至 +100℃ |
| 响应时间 | ≤3S |
| 棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
| 关键材质 | 触液面材质：钛材；外壳：铝合金 |
| 输入电源 | DC 24V或AC 220V |
| 信号输出 | DC 4 至 20mA；RS485；2 路开关量信号输出。 |
| 防爆等级 | 传感器：本安型ExiaIICT6 Ga；防爆主机：ExdIICT4 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工艺压力 | ≤1.0 MPa (10 Bar) |
| 尺寸重量 | 传感器：￠109 * 138mm / 约1.87Kg |
| 清洗项 | 搭配超声波自动清洗组件 |
| 安装选项 | 旁路DN25法兰管道适配器连接，配套DN25管型流通池 |
| 其它功能 | 操作面板可查看浓度、温度、折射率等数据，支持故障码提示、一键校零、恢复出厂设置等功能 |

- 工艺参数

| 工艺介质 | 150 至 230g/L NaCl溶液 |
| --- | --- |
| 采样点温度 | 70-85℃ |
| 采样点压力 | 0.2-0.5 MPa |
| 返回点温度 | 65-80℃ |
| 返回点压力 | ≤0.2MPa |
| 组分 | NaCl、水、Cl2 |

- 3、高浓碱在线浓度分析仪

| 测量项目 | 氢氧化钠浓度、温度、折射率 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0 至 55% |
| 分 辨 率 | 0.01% |
| 测量精度 | ±0.1% |
| 显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
| 环境温度 | -30 至 +55℃ |
| 温度补偿 | 5 至 100℃ |
| 测量温度 | -20 至 +100℃ |
| 棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
| 关键材质 | 触液面材质：镍材；外壳：铝合金 |
| 输入电源 | DC 24V |
| 信号输出 | DC 4 至 20mA；RS485；2 路开关量信号输出 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工艺压力 | ≤1.0 MPa |
| 尺寸重量 | 传感器：￠109 * 133mm / 约2Kg |
| 清洗项 | 配自动清洗组件 |
| 安装选项 | DN25法兰紧固适配器（PP或钢衬四氟） |
| 其它功能 | 操作面板可查看浓度、温度、折射率等数据，支持故障码提示、一键校零、恢复出厂设置等功能 |

- 工艺参数

| 工艺介质 | 45%至 55%（质量分数） NaOH溶液 |
| --- | --- |
| 采样点温度 | 45-65℃ |
| 采样点压力 | 0.2-0.4 MPa |
| 返回点温度 | 40-60℃ |
| 返回点压力 | ≤0.2MPa |
| 组分 | NaOH、水 |

- 4、盐酸在线浓度分析仪

| 测量项目 | 盐酸浓度、温度、折射率 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0.0 至40.0% |
| 测量精度 | ± 0.1% |
| 显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
| 环境温度 | -25 至 +80℃ |
| 测量温度 | -20 至 +100℃ |
| 温度补偿 | -20 至 +100℃ |
| 棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
| 关键材质 | 触液面材质：钽材；外壳：铝合金 |
| 输入电源 | DC 24V或AC 220V |
| 信号输出 | DC 4 至 20mA；RS485；2 路开关量信号输出。 |
| 防爆等级 | 传感器：本安型ExiaIICT6Ga 防爆主机：ExdIICT4 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工艺压力 | ≤1.0 MPa |
| 尺寸重量 | 传感器：￠109 * 133mm / 约3Kg |
| 清洗项 | 配自动清洗组件 |
| 安装选项 | 旁路DN25法兰管道适配器连接 |
| 其它功能 | 防爆主机操作面板可查看浓度、温度、折射率等数据，支持故障码提示、一键校零、恢复出厂设置、曲线记录及数据导出等功能。 |

- 工艺参数

| 工艺介质 | 30%至 45%（质量分数） HCl溶液 |
| --- | --- |
| 采样点温度 | 40-60℃ |
| 采样点压力 | 0.15-0.3 MPa |
| 返回点温度 | 35-55℃ |
| 返回点压力 | ≤0.15MPa |
| 组分 | HCl、水 |

- 5、硫酸在线浓度分析仪

| 测量项目 | 硫酸浓度、温度 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0.00 至 85.00%/90.00%至100.00% |
| 分 辨 率 | 0.01% |
| 测量精度 | ±0.1% |
| 显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
| 环境温度 | -30 至 +55℃ |
| 温度补偿 | -20 至 +100℃ |
| 测量温度 | -20 至 +130℃ |
| 棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
| 关键材质 | 触液面材质：20合金或哈C276；外壳：铝合金衬氟 |
| 输入电源 | DC 24V或AC 220V |
| 信号输出 | DC 4 至 20mA；RS485；2 路开关量信号输出 |
| 防爆等级 | 传感器：本安型ExiaIICT6Ga 防爆主机：ExdIICT4 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工艺压力 | ≤1.0 MPa |
| 清洗组件 | 配备自动清洗组件 |
| 安装选项 | 法兰管道适配器，材质为钢衬氟 |
| 其它功能 | 多功能主机操作面板可查看浓度、温度、折射率等数据，支持故障码提示、一键校零、恢复出厂设置及数据导出等功能。 |

- 工艺参数

| 工艺介质 | 75%至 85%（质量分数） H2SO4溶液 |
| --- | --- |
| 采样点温度 | 40-60℃ |
| 采样点压力 | 0.1-0.25 MPa |
| 返回点温度 | 35-55℃ |
| 返回点压力 | ≤0.1MPa |
| 组分 | H2SO4、水 |

- 6、次氯酸钠在线浓度分析仪

| 测量介质 | 次氯酸钠溶液 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 吸收光谱法 |
| 浓度范围 | 次氯酸钠（NaClO）0-15% |
| 分 辨 率 | 0.01% |
| 精 度 | ±0.3% |
| 温度范围 | -20-70℃ |
| 工艺压力 | ＜1MPa |
| 显 示 | LCD中文显示 |
| 光源寿命 | ≥30000小时 |
| 关键材质 | 触液材质：钛材；检测窗口：光学级蓝宝石。 |
| 防爆等级 | 传感器：本安型ExiaIICT6Ga；防爆主机箱：ExdIICT4 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工艺接口 | DN20RF PN16或DN25RF PN16 |
| 信号输出 | DC4至20mA（2路）；RS-485 |
| 外部供电 | AC220－240V 50/60 Hz |
| 电气接口 | 1/2NPT(F)*6 |

- 工艺参数

| 工艺介质 | 0.1%（wt）≤NaOH≤1%(wt) 10%（wt）≤有效氯≤20%(wt) 次氯酸钠溶液 |
| --- | --- |
| 采样点温度 | 35-50℃ |
| 采样点压力 | 0.1-0.2 MPa |
| 返回点温度 | 30-40℃ |
| 返回点压力 | ≤0.1MPa |
| 组分 | NaOH、水、Cl2 |

- 7、盐水浊度分析仪

| 测量项目 | 一次盐水、二次盐水的浊度、温度 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0.0至100.0ppm（mg/L），支持NTU单位输出 |
| 光程范围 | 2 至 50mm（可定制） |
| 波长范围 | 900 至 1700nm 特定光谱 |
| 测量精度 | 优于±0.1ppm（mg/L） |
| 光 源 | 钨灯，使用寿命≥30000小时 |
| 测量时间 | 0.1 至 3秒 |
| 环境温度 | -20℃ 至 +50℃ |
| 过程温度 | -30℃ 至 +150℃（特殊温度可定制） |
| 光学窗口 | 光学级蓝宝石 |
| 关键材质 | 触液面材质：哈氏合金、钛等；外壳：不锈钢 |
| 输入电源 | AC 220V |
| 信号输出 | DC 4 至 20mA；RS485；2 至 4 路开关量信号输出 |
| 防爆等级 | 传感器：本安型ExiaIICT6Ga；防爆主机：ExdIIBT4/T6或ExdIICT4/T6 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工艺压力 | ≤1.0 MPa (更高耐压需要定制) |
| 过程连接 | DN25规格的旁路管道安装 |
| 校订标准 | 根据理化数据标定校准 |
| 清洗选项 | 可选窗口自动清洗组件，清洗周期可调 |

- 工艺参数

| 工艺介质 | 180 至 350g/L NaCl溶液 |
| --- | --- |
| 采样点温度 | 50-65℃ |
| 采样点压力 | 0.1-0.3 MPa |
| 返回点温度 | 50-65℃ |
| 返回点压力 | ≤0.1MPa |
| 组分 | NaCl、水 |

3、工程技术与售后服务

- 3.1 投标方派遣合格的现场技术服务人员负责设备的现场指导、安装、调试工作。预估的工作内容、人员和时间见下表。

| 序号 | 技术服务内容 | 派出人员构成 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职称 | 人数 | 时间 |  |
| 1 | 现场考察 | 工程师 | 1-2 人 | 根据具体 情况而定 | 买方负责现 场具备条件 |
| 2 | 系统安装指导 |  |  |  |  |
| 3 | 系统调试 |  |  |  |  |

- 3.2 投标方所提供的设备材料应包括设备运行、维护、调校的说明书，并对需方人员进行培训，提供详细的培训资料。

- 3.3 如果现场需要，供方需在接到用户通知后8小时内做出响应，48小时内赶到现场并及时处理出现的任何问题。

- 3.4 装箱运输的成套附件，采用同等条件进行包装。

- 3.5 装箱的技术条件有：出厂合格证、安装使用说明书、装箱单。装箱单上并应注明：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期、装箱人工号等。

- 3.6 包装箱内装入的零部件必须有明显的标记与标签，注明部件号、编号、名称及数量，标签所标内容应与装箱单一致。

- 3.7 投标方保证所提供的设备满足本装置安全、可靠运行的要求，并对分析仪表的设计、制造、供货、实验、装箱、发运、运行调试等过程全面负责。

- 3.8 保质期为分析仪表正式投运后一年，保质期内产品出现质量问题，由投标方处理或重新配供。

4、供货范围

本次采购框架的供货范围如下：

在线分析仪表框架清单

附件一

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量/套 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐水氯化钠在线浓度分析仪 | 一次盐水浓度检测，分辨率：0.01%或0.1g/L， 量程：0-30%或0-350g/L 测量精度：±0.1%或1g/L 温度补偿：5-100℃ 分析仪接液材质：钛材 | 1 |  |
| 2 | 含氯淡盐水浓度检测分析仪 | 防爆型，淡盐水浓度检测，分辨率：0.01%或0.1g/L， 量程：0-30%或0-350g/L 测量精度：±0.1%或1g/L 温度补偿：5-100℃ 分析仪接液材质：钛材 | 1 |  |
| 3 | 高浓碱在线浓度分析仪 | 防爆型，分辨率：0.01%， 量程：0-50% 测量精度：±0.1% 温度补偿：5-100℃ 分析仪接液材质：镍材 | 1 |  |
| 4 | 盐酸在线浓度分析仪 | 防爆型，分辨率：0.01%， 量程：0-40% 测量精度：±0.1% 温度补偿：5-100℃ 分析仪接液材质：钽材 | 1 |  |
| 5 | 硫酸在线浓度分析仪 | 防爆型，分辨率：0.01%， 量程：0-85%或90-100% 测量精度：±0.1% 温度补偿：5-100℃ 分析仪接液材质：哈氏合金C276或20合金 | 1 |  |
| 6 | 次氯酸钠在线浓度分析仪 | 近红外扫描测量法，检测有效氯和游离碱的含量分辨率：0.01%， 量程：氢氧化钠0-20% 有效氯0-16% 精度：±0.3% 分析仪接液材质：钛材 | 1 |  |
| 7 | 盐水浊度分析仪 | 近红外散射+透射法，检测盐水浊度，量程：0-100ppm 精度：±0.1ppm 分析仪接液材质：哈氏合金或钛材 | 1 |  |

在线分析仪表备件框架清单

附件二

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 详细配置 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐水氯化钠在线浓度分析仪 | 一次盐水浓度检测，分辨率：0.01%或0.1g/L， 量程：0-30%或0-350g/L 测量精度：±0.1%或1g/L 温度补偿：5-100℃ 分析仪接液材质：钛材 | 盐水浓度传感器 | 1 |  |
|  |  |  | 多功能主机（含变送） | 1 |  |
|  |  |  | 超声波自动清洗组件 | 1 |  |
|  |  |  | 流通池 | 1 |  |
| 2 | 含氯淡盐水浓度检测分析仪 | 防爆型，淡盐水浓度检测，分辨率：0.01%或0.1g/L， 量程：0-30%或0-350g/L 测量精度：±0.1%或1g/L 温度补偿：5-100℃ 分析仪接液材质：钛材 | 盐水折光传感器 | 1 |  |
|  |  |  | 防爆主机（含变送） | 1 |  |
|  |  |  | 自动清洗组件 | 1 |  |
|  |  |  | 流通池 | 1 |  |
| 3 | 高浓碱在线浓度分析仪 | 防爆型，分辨率：0.01%， 量程：0-50% 测量精度：±0.1% 温度补偿：5-100℃ 分析仪接液材质：镍材 | 氢氧化钠浓度传感器 | 1 |  |
|  |  |  | 防爆主机（含变送） | 1 |  |
|  |  |  | 自动清洗组件 | 1 |  |
|  |  |  | 流通池 | 1 |  |
| 4 | 盐酸在线浓度分析仪 | 防爆型，分辨率：0.01%， 量程：0-40% 测量精度：±0.1% 温度补偿：5-100℃ 分析仪接液材质：钽材 | 盐酸浓度传感器 | 1 |  |
|  |  |  | 防爆主机（含变送） | 1 |  |
|  |  |  | 自动清洗组件 | 1 |  |
|  |  |  | 流通池 | 1 |  |
| 5 | 硫酸在线浓度分析仪 | 防爆型，分辨率：0.01%， 量程：0-85%或90-100% 测量精度：±0.1% 温度补偿：5-100℃ 分析仪接液材质：哈氏合金C276或20合金 | 硫酸浓度传感器 | 1 |  |
|  |  |  | 防爆主机（含变送） | 1 |  |
|  |  |  | 自动清洗组件 | 1 |  |
|  |  |  | 流通池 | 1 |  |
| 6 | 次氯酸钠在线浓度 分析仪 | 近红外扫描测量法，检测有效氯和游离碱的含量分辨率：0.01%， 量程：氢氧化钠0-20% 有效氯0-16% 精度：±0.3% 分析仪接液材质：钛材 | 分析仪主机 | 1 |  |
|  |  |  | 自动清洗组件 | 1 |  |
|  |  |  | 光谱浓度传感器 | 1 |  |
|  |  |  | 光源 | 1 |  |
| 7 | 盐水浊度分析仪 | 近红外散射+透射法，检测盐水浊度，量程：0-100ppm 精度：±0.1ppm 分析仪接液材质：哈氏合金或钛材 | 分析仪主机 | 1 |  |
|  |  |  | 浊度传感器 | 1 |  |
|  |  |  | 光源 | 1 |  |

5、交货期

5.1 设备的交货进度要满足工程安装进度的要求。

5.2 备品备件、随机资料、专用工具随在线分析仪表一起供货。

5.3 交货时间：合同签订后2个月内交货。

5.4 交货地点：福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号，福建省东南电化股份有限公司厂区装置现场。

5.5 包装运输：投标方应严格按货物的国家相关标准的“包装、标记、运输及票据须知”的要求对货物进行包装和标识(备品备件应与设备分别包装)，保证设备完好无损地运输至招标方的使用现场。随机备件单独包装后放入在线分析仪包装箱内，防止丢失或损坏。

6、验收标准

仪器能够正常运行，同时离在线比对数据在±10%内，视为验收合格。