福建省东南电化股份有限公司

设备专业年度日常维保项目

技术规格书

福建省东南电化股份有限公司

2026 年 1 月

一 、投标人资格要求

1.投标人应具备中华人民共和国注册的独立法人资格且有能力提供招标服务及货物。

2.投标人应具备建设行政主管颁发的有效的机电工程安装总承包二级以上资质，

持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3.投标人应具备有效的承装(修、试)电力设施许可证，其中许可类别和等级要求

为：承修四级及以上资质。

4.具有承压类特种设备安装、修理、改造资质，能完成招标方厂内：1、锅炉安装（含修理、改造）(A)；2、工业管道安装（GC1、GC2、GCD)等特种设备的安装、修理、改造。

5.项目经理必须持有应急管理局签发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》（主要负责人）；安全管理人员必须持有应急管理局签发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》（安全生产管理人员）。

6.投标人在近三年内(以招标公告发布当日向前推算，不含发布招标公告当日)至 少具有2个以上的化工企业的维保或检修业绩。

7.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列 为失信被执行人(以“中国执行信息公开网”所列数据为准) (请提供网 站截图)。

8.本项目不接受联合体投标，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂 靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同),并上报建设主管部门备

案

- 基本说明

  - 项目总包区域、期限：

- 总包区域：烧碱车间、公用工程车间、设备管理部、QHSE部、热电车间、厂前区、生活区。

总包期限：合同签订生效后两年，第一年考核合格则延续一年,如不合格则合同解除。

1.2 总包项目内容：负责总包区域内动静设备的日常消缺、维护保养、检修项目（单个工单人工费用在3万元以内，以招标方费控预算审核为准）。

1.3  名称解释

1.3.1  招标方：项目所在单位，即福建省东南电化股份有限公司。

1.3.2  投标方：项目承接方，即承接总包项目的单位。

1.3.3  总包范围外：单项人工费大于3万元的检修。

备注：中标单位应提前十五天派遣项目经理和专职安全员到现场办理项目部进 场和注册对接工作，项目部全体人员应提前十五天进场进行安全教育和维保现场及工作流程熟悉。项目部应提前十个工作日具备维保工作条件，人员随时能按照招标方要求进场开展维保工作。

三、 技术要求

1  总包范围及总包内容

## 1.1 总包范围

1.1.1 总包范围包括所有静设备(塔、罐、反应器、搅拌的釜体和槽体、冷换设备(主要为管壳式换热器和板式换热器)、混合器、过滤器、喷射器、干燥器、分离器、工艺管道、管件、阀门、法兰、给排水、 管架等)、动设备(各类拖动设备、搅拌设备、破碎设备、风机和泵等)以及各类钢结构设施(如设备操作平台、护梯护栏、楼梯等)。

1.1.2 全厂的起重设备包括电动葫芦、行车维护由招标方负责。

1.1.3 防腐保温、搭架、土建和无损探伤的工作由招标方负责，设备检修所涉及的防腐修补由投标方负责（油漆由投标方提供）

1.1.4 特种设备检验项目的配合工作由投标方负责。

1.1.5 项目范围内所有施工用的设备备品备件、阀门、管件、支吊架、垫板、 螺母、垫圈、接管座、法兰、密封材料、润滑油料由招标方提供(除在工作内容有  特别注明外),投标方负责领用、搬运、退库及保管等工作，同时应对招标方提供的备件和材料的使用情况进行登记。

1.1.6 项目范围内所有施工用的工业用气(氧气、乙炔、氩气、 CO2)、 低 值  易耗品及辅材，包含且不限于焊材(不包含钛材、镍材特殊焊材、P91合金钢)、  手工据片、  砂布、型材切割机用各种砂轮、水砂纸、破口机刀片、砂布带、角磨用切割片、自  粘砂纸、角磨用各种磨轮、金相砂纸、角磨用各种砂轮片、密封粘合材料、面粉、 煤油、松动剂、铜箔、锯片、砂纸、清洗液、除锈剂、抹布、塑料布、个人防护用 品、临时照明、清洗液拖把、铁绑线、围栏、青裸纸、石棉板等均由投标方提供。

1.1.7 项目施工中涉及到的施工用(含加工件)、搬运移动用、检测用、吊装

用特殊专用、安全防护器具及摆放用的胶皮、木板由投标方提供。

1.1.8 生活区配套的消防、供水管网及机泵由投标方负责。

1.2 工作内容

1.2.1 所有静设备、动设备及其附件的维保(包含日常单体设备解体性检修和设备检修维护所涉及的物料清理、 废液抽排、过滤器更换、滤芯的拆装及内部清理、填料更换修补工作等),部分临时管路配置。

1.2.2“维保”包括安全整改(单个工单人工费用在3万元以内，以招标方费控预算审核为准)、安全装置、设备安装的整改、消缺，包括特殊工种(如电焊、起重等)配合招标方相关专业完成相应工作。

1.2.3 相应起重设备的试验(配重块招标方提供)、相应起重工具的维护、试验等配合工作由投标方负责。

1.2.4 设备及管线清堵工作：拆检、清堵、吹扫、复位、试压。

1.2.5 设备和材料的领用、搬运和保管工作。

1.3 管理

1.3.1 招标方有权对维护项目的质量、进度、安全等进行监督检查，协调检维修施工中的有关事项，并对投方检维修施工进行全过程跟踪监督和管理。投标方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表招标方承诺对投标方的行为承担任何责任，更不因此构成对投标方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.3.2 施工用水、电由招标方提供。

1.3.3 招标方按本合同约定及招标方要求的质量、进度进行安全文明检维修施

工。

1.3.4 投标方负责制定和优化质量保证体系，有效控制检维修施工质量。

1.3.5 投标方服从招标方的管理。

1.3.6 投标方人员必须遵纪守法，投标方人员发生的违法、乱纪(盗窃、打架

斗殴)投标方承担由此造成法方承任和各种经济损失。

1.3.7 投标方参与维保人数必须达到项目合同规定人数。

1.3.8 投标方参与维保人员应满足合同规定的各工种需求。

1.3.9 安全网、警戒线由投标方提供，投标方负责搭设和拆除。投标方对现场  安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由招标方批准后方可变动，施  工完毕必须恢复，按照安全文明的有关规定组织实施，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完料尽场地清，废料转运至厂内招标方指定地点。

1.3.10 施工安全责任由投标方承担，发生各类安全事故，投标方应及时报告 招标方，不得隐瞒。招标方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理，同时依

据招标方制定的《承包商管理规定》给与处罚。

1.3.11 投标方应遵守以下安全条件：

1.3.11.1 应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组

级) 安全教育。

1.3.11.2 应认真贯彻执行国家《安全生产法》、 《安全生产条例》、 《消防 法》、 《环境保护法》、 《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“招标方”的各项安全管理制度。

1.3.11.3 投标方人员未经招标方装置现场人员同意，不得随意动用装置现场

的设备、管路、阀门。

1.3.11.4 应严格执行动火证、动土证、入罐证、登高作业证、盲板抽堵证、临时施工用电票等，严禁违章作业。

1.3.11.5 厂内服务人员应穿戴具有投标方企业相应标志的统一工作服，应按 规定穿戴好劳动保护用品，进入维护现场须戴好安全帽，必须佩带好安全带，

禁止穿拖鞋。

1.3.11.6 应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入

生产区，严禁在厂区内抽烟。

1.3.11.7 严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

1.3.11.8 进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申

报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

1.3.11.9 装置现场配备消防设施不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍

物。

1.3.11.10 应主动接受安全教育、培训和考核，持证上岗。

2 双方职责

2.1 招标方的责任和义务

2.1.1 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国劳动法》等相关的法律、

法规履行本合同约定的责任和义务。

2.1.2 按照本合同约定，向投标方提供履行本合同期间所需的招标方的管理制   度。向投标方提供有关设备运行的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。 招标方所提供的设备清册仅供投标方参考，在合同执行期间设备、材料数量、型号

的变化，均不调整合同价。

2.1.3 招标方为投标方提供必要的生产办公及班组场所；办公用品及交通工具 等由投标方自行负责，招标方提供力所能及的协助，相关费用由投标方自行承担；

提供投标方工作所需的管理系统 (工智道等)授权等(如需)。

2.1.4 招标方向投标方提供相关安全生产管理方面的教育，其内容包括投标方 在合同期内应遵守的招标方制度，本合同执行中所涉及到的管理方法、管理软件和

文件要求。

2.1.5 提供维修技术标准、管理标准及其它技术资料；审核投标方提出的维修 进度安排、技术方案、作业指导书、维护文件包；配合投标方维护维护工作过程中的运行调整、系统隔离、备品备件领用和工作票签发等各项工作。

2.1.6 将设备缺陷及时通知投标方，并制定消缺进度，提供维护和维护计划并及

时组织验收。

2.1.7 招标方在合同约定的开工日期前以及合同期内，定期和不定期组织投标 方人员考试，其内容包括招标方管理制度、维护维护要求、安健环管理要求等 考试结果将作为对投标方的管理和人员技能评价的依据的一部分。招标方有权撤换 投标方中不能胜任或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果投标

方自负。

2.1.8 招标方在组织投标方入场过程中，有权对投标方自备的施工机械等工器

具进行核查，对于不能满足招标方安健环需求的工器具拒绝其进入招标方生产现场。

2.1.9.招标方在合同约定的开工日期前完成对投标方的入驻管理，审核投标方

的资质、业绩、信用、全口径人员信息等资料，核实其真实完整性。

2.1.10招标方在本合同约定开工日期前完成对投标方的开工许可，审核投标方 的开工准备工作包括：项目计划任务书、投标方的管理体系建设情况、人员资质及 到位、乙供材料的准备、工器具的型号数量和状态、安全保证金缴纳、安全防护用

品的配备等。

2.1.11 招标方在合同期内对投标方实行全方位监督管理，并将监管结论纳入   对投标方的评价，监管范围包括但不限于以下方面：管理体系建设、注册、入场、  人员、诚信、策划及开工、安全、质量、进度、技术、工作量、档案、风险及应急、

环保等。

2.1.12 招标方根据合同约定，及时支付相应的款项，即合同付款严格按照合 同规定的付款方式执行，投标方每次付款申请前要按照合同约定对合同工程量、安

健环、质量、签证，上述签证单作为合同付款申请单附件，并作为付款依据。

2.1.13 招标方有根据合同和招标方管理制度要求对投标方进行评价和考核的

权利，具体条款见合同相关规定和招标方承包商管理制度。

2.2投标方的责任和义务

2.2.1 投标方必须熟悉和严格执行国家法律法规和招标方的管理模式，严格 遵守并执行国家、行业规程和招标方的各项管理制度，依照合同和招标方管理制

度开展工作，接受招标方依据合同和招标方制度进行的评价考核。

2.2.2 投标方应根据招标方设备维护维护的需要，在现场设立完善的组

织管理机构，按照合同要求策划、组织执行本合同。服从招标方的生产指挥管理。

2.2.3 严格遵守相关法律、法规、标准、招标方的 管理系统、 IS014001环境管理体系以及本合同规定的要求，严格按照有关要求进 行管理和整治，达到各项工作所规定的相应工作标准，自觉接受招标方的检查和

监督。

2.2.4 投标方应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担 任工作。管理人员及特殊工种必须持证上岗。项目经理必须持有应急管理局签发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》（主要负责人）；安全管理人员必须持有应急管理局签发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》（安全生产管理人员）。投标方的工作人员名单经双方协商 并经招标方考核认可确定，不得随意调动；人员变更依据招标方制度要求进行审核批准。

2.2.5 根据招标方设备维护维护的需要，在现场设立完善的组织管理机构，按照本要求配置足够数量和素质的有资质技术人员，并服从招标方的生产指挥管理，按照招标方管理要求开展维护工作。

2.2.6 投标方应与招标方签订相应的《安全管理协议书》,落实安全生产责

任制，对安全生产过程及结果负责。

2.2.7 投标方应提供为完成本合同任务所必需的劳务、 一般消耗性材料、工

器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。

2.2.8 投标方应根据合同对设备进行维护维护和调试，接受招标方的检

查、指导、监督与考核。

2.2.9投标方应对招标方提供的专用工器具进行维护、保养及保管

2.2.10 在任何形式的维护工作中，凡由投标方造成的设备损坏及人身伤

亡事故均由投标方负责

2.2.11 投标方应负责完成招标方临时安排的应急任务。

2.2.12 在合同范围内发生紧急情况或重大事项情况下，投标方因技术力量不 足或准备不及等因素而无法处理或耽误运行等，导致招标方委托其它施工队伍进

行紧急处理，投标方应担负全部委托费用及由此造成的损失，并接受相应考核。

2.2.13 投标方应遵从招标方生产区域管理规定，对除投标方以外的第三方在 投标方责任区域内从事施工、服务的人员进行管理，即对外来人员具有管理的权

利和义务。对责任区域内的安全、消防负责。

2.2.14 投标方负责检修方案的编制。

2.2.15 因工作的需要，投标方需要复制招标方所提供的资料时，负有保密的 责任，未得到招标方批准，不得擅自提供第三者使用或向第三方转让。合同到期后

投标方应将招标方所有的根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还招标方。

2.2.16 投标方根据下达的任务计划，完成相关工作，包括保证质量、进度和

场地清洁，及时向招标方反馈现场进度信息。

2.2.17 如工作中有涉及报检、监检工作由投标方负责(除监检费用由招标方

负责外，其他由投标方负责)

2.2.18 施工结束后要及时完成各种资料整理，按时提交招标方审核。

2.2.19 负责按管理程序、技术程序和施工指令所要求的工作方法开展工作，

合同期内投标方需遵守招标方的管理程序、技术程序及相关考核要求。

2.2.20 负责完成工作量统计及各种实物消耗统计，并建立相应的设备管理台

帐供核查。

2.2.21 负责其责任范围内工作所需的各种材料，工器具和备品备件的领(借) 用，负责办理其责任范围内工作中所需的工作票，负责按招标方管理程序的要求完成各种文件。

2.2.22 现场用的消耗性材料，除规定的由投标方提供外(见附件5),其它维护常用材料，由招标方提供，投标方负责每月提出甲供消耗性材料清单，投标方应本着节约合理的原则使用，如有浪费等现象按招标方相应管理文件执行考核。

3 组织管理

3.1 根据招标方体系化运作要求，投标方应建立完善的管理体系，并在开工 前将管理体系建设的文件报招标方审核确认。确认的主要内容包括：管理体系建设的目标和措施、组织机构、各体系负责人及职责和相关管理制度。

3.2 为实现项目管理全过程标准化、体系化、制度化、流程化运作。投标方  应建立以下管理体系：目标、策略管理体系，安健环管理体系，包含计划、技术、 质量、进度管理的运行管理体系，生产风险及应急管理体系，培训管理体系，通讯及信息管理体系等。

3.3 对照上述体系，成立相应的组织机构，落实各体系责任人，建立到班组 级别明确管理体系中相关人员的职责，并负责将管理体系向招标方报审，跟踪完成确认流程。

3.4 上述体系应包含若干制度和标准，达到管理制度覆盖所有工作内容，实现全过程制度化管理。

3.5 对于重复频率较高的生产管理活动，要求实现流程化，流程中明确各级人员职责和权限。

4 资源管理

4.1 投标方现场项目部应具备与企业相当的资质能力。

4.2 投标方人员配置要求

4.2.1总体要求

投标方现场各工种年龄不得超过55岁，管理人员年龄不得超过60岁，符合

福建省东南电化股份有限公司的基本要求。安全员必须年龄在30岁以上，男性，身

体健康。人员资历要经过招标方严格审核，不符合条件的由投标方在一周内进行调

换。

4.2.2 投标方人员配备要求(包括但不限于此) 详见附件一。

4.2.3 投标方人员必须购买意外伤害险或工伤保险。

4.3 机械材料管理

4.3.1.工器具和机械

4.3.1.1本合同维护工作所需的工器具由投标方提供，投标方必须按照招标方

的管理规定使用合格工器具，并提供管理台帐；例如：常用的工器具、检测仪器、

手拉葫芦、电钻、照明灯等；  (详见附件二)

4.3.1.2投标方要负责对所配备工具、仪器的管理，做到定期校验和正确使用

加强维护和保养，并应保证现场的需要，施工人员的个人工具配备齐全，并且要

定期进行检查、确认，对于不能满足要求的及时进行校验、补充；

4.3.1.3投标方应向招标方提供一份现场工作的工器具明细表，工器具应符合

安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内，所有

电动工具及检验工具必须有合格证。

4.3.1.4投标方按要求定期上报校验工具、机具、仪器，并且半年上报主管专

业进行审核；不能满足要求的投标方及时进行补充。

4.3.1.5对招标方提供的专用工具不得转借他人或带离招标方生产现场，造成

损坏、丢失，按照原件价格赔偿，离场时如数归还，不足补齐，否则在合同结算

中按工、器具重置价扣减合同费用。

4.3.2车辆

4.3.2.1常用交通、运输车辆由投标方自行解决。

4.3.2.2配备车辆应满足任务要求，且符合招标方的安全要求。

4.4管理制度

4.4.1招标方管理制度

4.4.1投标方同意在合同执行期间执行招标方安全管理体系及相关管理制度

并认可执行招标方升版或新增的管理制度。

5  过程及管理

5.1投标方的入场、离场管理

5.1.1.注册管理

5.1.1.1 注册的要求：投标方要在规定开工前十个工作日办理注册手续，注册资料除 有纸质以外还需要提供电子版。项目实施过程中投标方安全资质、企业资质、施工 范围有变化的需要重新进行注册，并将原有的注册内容注销，人员有变化的执行人员变更流程。

5.1.1.2. 投标方负责提供真实完整的资质、业绩、信用、全口径人员信息等注册资料并向招标方注册，保持组织机构、主要人员的相对稳定。

5.1.1.3 注册的内容包括但不限于以下：

5.1.1.3.1中标通知书或有效凭证、承包商简介。

5.1.1.3.2 从业资格证书：包括企业营业执照、税务登记证、企业施工资质、 企业设计资质、认证证书、安全资格证书、法人资格证书、财务信用等级证书等，其中安全资质、企业资质提供盖章的复印件或原件。

5.1.1.3.3 业绩信用：信誉等级证书、业绩表等支持性材料。

5.1.1.3.4 项目组织机构、全口径人员信息等。

5.1.1.3.5 项目所用的主要机械、设备、工具、材料的清单、承包商的库房、居住场所等信息。

5.1.2.入场管理

5.1.2.1 投标方必须完成入场相关工作方可进入现场开展工作。

5.1.2.2.1 危险品进入必须提前4小时通知招标方HSE管理中心，便于物资核对

和预控措施落实。

5.1.2.2.2 投标方的入场材料、工器具清单、人员全口径信息必须提前10天提

交电子版本。

5.1.2.2.3投标方设有专职安全员，安全管理人员必须持有应急管理局签发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》（安全生产管理人员）。

5.1.2.2.4投标方三级安健环培训和考试：考试不足80分的人员补考，补考不合 格者禁止进入现场；现场出入证没有办理下来前，除非公司员工陪同，否则不得进

入生产现场。

5.1.2.2.5投标方分包商的入场管理必须按照招标方入场规定执行。

5.1.2.2.6人员进场必须进行职业健康检查，与涉及的工作相关联的职业病、职业禁忌症者不得参与相关工作。

5.1.2.2.7项目开工前十个工作日完成注册工作。

5.1.3.离场管理

5.1.3.1项目竣工或接到招标方终止合同通知后，投标方提出退场申请。

5.1.3.2投标方填写离场确认表，经招标方相关部门对投标方离场条件进行签

字确认。

5.1.3.3离场条件确认后，投标方按离场审批程序进行审批。

5.1.3.4退场申请经招标方批准后，投标方组织离场。

5.1.3.5离场前必须进行职业健康检查。

5.1.3.6招标方相关部门依据职责和最后离场时间对投标方离场情况进行监督

并列入后评价。

5.2人员管理

5.2.1请假管理：项目经理请假必须上报设备管理部负责人，并经同意后方可 离开招标方现场；安全员请假必须上报安全安全主管领导，并经同意后方可离开；班长及以下人员请假必须上报相关专业负责人，并经同意后方可离开。人员正常休

假需要提前15天与招标方沟通，得到许可并履行相应手续后方能休假。

5.2.2人员变更管理：投标方人员资历要经过招标方严格审核，不符合条件的 由投标方在一周内进行调换。投标方变更项目经理需请示福建省东南电化股份有限 公司相关领导同意后方可变更；安全员变更需经安全主管领导同意后方可变更；其

他人员须经招标方归口管理部门同意后方可变更。

5.2.3项目技术人员：了解烧碱和公用工程系统的主要流程，掌握各系统主要

设备的型号参数、结构原理、工作原理、维护工艺及技术要求。

5.2.4.全部项目人员有基本的安全知识，熟悉化工现场相关安全规定。

5.2.5.人员试用：期限为3个月，无法达到现场要求，不能独立完成作业者进 行辞退，所缺人员必须三天内补充到位。不能及时补充者或条件无法满足现场要求

按本合同考核条款执行。

5.2.6.投标方值班人员听从招标方的安排，出勤情况由招标方管理人员进行考

勤。

5.2.7 投标方管理人员按要求参加招标方组织的早会、安全例会、专业专题会

议等。投标方从业人员按要求参加招标方组织的专业培训、安全培训等。

5.2.8 听从领导，服从指挥。根据归口管理部门的安排要求及时完成自己的工

作，工作完毕后及时汇报。

5.2.9 无故不听从工作安排或在工作中不认真负责的人员，对其进行考核， 考核通知单下发到投标方，投标方接到通知单后要按照考核的内容进行落实，并将

考核结果通报归口管理部门专业。

5.2.10 对经常不听从工作安排或在工作中消极怠工者，经核实确实不能满足 生产要求者由投标方退回，并且不得在福建省东南电化股份有限公司区域内进行任

何工作。

5.2.11 项目人员遵守招标方的各项规章管理制度，并认真执行。

5.2.12 投标方应将项目经理、专业工程师、中技以上技术工人、特殊工种的

资质证书交招标方业务部门审核，并附上工作简介。

5.2.13 上述要求为投标方驻现场人员最低限额，如不能满足现场作业需求，

投标方应无条件补充人员至满足需要。

5.3 诚信管理

5.3.1 投标方的诚信管理要遵从于招标方各项要求，自愿签订诚信自律声明

5.3.2 投标方必须依据招标方管理制度，对投标方内部诚信情况进行管理；

5.3.3 投标方在与招标方所有工作交往过程中，均应遵守招标方相关诚信标准，

对本单位人员进行诚信教育；

5.3.4 投标方内部进行诚信状况自评和诚信等级申报；

5.3.5投标方负责调查及配合调查本单位的诚信事件；

5.3.6投标方负责向招标方反映任何不诚信事件；

5.3.7投标方负责执行招标方对投标方不诚信事件的相关处理决定；

5.3.8投标方负责向招标方管理部门诚信负责人反映诚信管理改进建议。

6考核

6.1考核依据及程序依照合同考核及招标方《承包商管理规定》制度执行。

6.2考核中涉及的数据和事件，由招标方相关管理部门认定和出具。

6.3合同执行日常考核项目及标准。

双方确定以下项目及标准为合同执行中招标方对投标方的日常考核项目及标 准，对此项目及标准之外的考核，招标方管理部门可以参照与此类似项目及标准执

行，并以通知单、督办单等形式通知投标方。

详见附件3《月度管理考核办法》。

7结算

7.1本项目以总包形式结算。

附件一

人员配备要求

| 人员配置 | 人员要求 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 (不得兼职) | 中专及以上学历，有3年以上项目经理维护管理经验。必须取得安全管理人员资格证。 | 1 |
| 专职安全员 (不得兼职) | 中专及以上学历，3年以上安全岗位工作经验。必须取得安全管理人员资格证。 | 1 |
| 钳工 | 中级工及以上技能等级，有两年以上维护经验，持有相应资 质的资格证书。 | 8 |
| 管工 | 中级工及以上技能等级，有两年以上维护经验，持有相应资 质的资格证书。 | 4 |
| 高压焊工 | 中级工及以上技能等级，有两年以上维护经验，持有相应资 质的资格证书，必须掌握塑料焊、气焊、氩弧焊、电焊和气焊，铜/钛/镍材质焊接。 | 2 |
| 普通焊工 | 中级工及以上技能等级，有两年以上维护经验，持有相应资 质的资格证书。 | 3 |
| 起重工 | 中级工及以上技能等级，有两年以上维护经验，持有相应资 质的资格证书，必须会行车和起重。 | 1 |
| 普工 |  | 20 |
| 合计人数 |  | 40 |

说明

1、项目人员应按上表配备中技工为钳工、管工、高压焊工、普通焊工、起重工等技术工种。

2、招标方经考核有权评判人员技术水平等是否达到要求，人员素质、技术水平达不到要求，须应招标方要求三日内替换考核不合格人员。

3、 在维护期间，由于维护工作需要，投标方需要确保足够数量高压焊工到现场参与维护，以满足维护工期要求。

4、晚上接到通知后半小时到场，春节期间项目部人员(各专业人员配备齐全)不少于规定人数的一半。

附件2    承包商应自备工器具、安全及劳动防护用品种类清单

包括但不限于以下工器具及相关用品配备

| 序号 | 工器具、安全及劳动防护用品种类名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工器具类 |  |
| 1. | 300mm以上由招标方提供，300mm及以下(含300mm)游标卡尺、外卡， 内卡、200mm及以下深度尺。 |  |
| 2. | 外径千分尺、塞尺、找中表架、百分表、水平仪 |  |
| 3. | 画线规、画规、10m以下卷尺、皮尺、各类钢板尺、角尺类 |  |
| 4. | 各类台虎钳、钳工台、各类日常胶皮管、所有敲击棒类 |  |
| 5. | 小台钻、砂轮机、各类攻牙工器具(如丝锥、牙板)、管子割刀 |  |
| 6. | 32以下的套筒扳手、梅花扳手、活动扳手、呆扳手、内六角扳手、扭力扳手 |  |
| 7. | 16磅及以下的锤子、锯弓类、皮带冲、桶类、小推车类 |  |
| 8. | 大小撬棒、錾子、管子钳类、各类钳工钳子 |  |
| 9. | 各种日用剪刀、各种管子钳、铁皮剪、铁剪、各种锉刀 |  |
| 10. | 5T(含5T)以下的手拉葫芦 |  |
| 11. | 30吨及30吨以下千斤顶，以及卷扬机、绳子、钢丝绳和卸扣若于满足 维护需要 |  |
| 12. | 电源线盘、工具的电源线、电动工具的插座 |  |
| 13. | 日常用电笔、万用表、钳型电流表、电烙铁、各种螺丝刀、喷灯、各 种线钳、钢丝钳、摇表、小型液压钳、手电类、电吹风、皮老虎 |  |
| 14. | 各类砂轮切割机、角磨、内圆磨、电钻、电锤等电动工具 |  |
| 15. | 各类焊枪、各类割枪、烘枪、氧气管、乙炔管、氧乙炔减压阀 |  |
| 16. | 各类焊机电源线、电焊面罩、焊把，直流焊机3台，交流焊机3台，硅 整流焊机1台，逆变焊机1台，等离子切割机1台 |  |
| 17. | 电动套丝机1台、手动套丝机1台、弯管机1台、电动试压泵(10Mpa )1台、气动扳手 |  |
| 18. | 热处理机器1套，空压机1台，焊条于燥箱3个，焊条保温箱6个 |  |
| 19. | 运输车辆3T及3T以下1台 |  |
| 二 | 安全及劳动防护用品类 |  |
| 20. | 安全帽、工作服、工作鞋、手套、纱口罩、毛巾、肥皂、洗手液 |  |
| 21. | 安全带、安全绳、耳塞、电焊服、电焊面罩、电焊手套 |  |
| 22. | 防紫外线眼镜、高温服、防尘口罩、行灯变压器及行灯 |  |

附件3

月度管理考核办法

## 1.适用范围

本办法适用于《福建省东南电化股份有限公司年度日常维保项目》范围内所有

工作的考核。

## 2.考核依据

2.1《福建省东南电化股份有限公司年度日常维保项目合同》和《承包商管理规定》

2.2 福建省东南电化股份有限公司生产业务管控体系制度。

2.3 行业发布的相关管理程序及规定。

## 3.考核内容

考核内容包括安全生产、维修质量、文明生产、维修管理、治安保卫等方面。

## 4.考核实施

4.1招标方设立考核小组，考核小组根据考核情况按月结算支付。

4.2若考核扣款大于月度支付额时，则由考核小组研究从合同款中扣除。

4.3为了鼓励投标方加强内部考核，其内部考核扣分不列入招标方考核小组月

度统计，但影响招标方安全生产引起经济损失的情况除外。

## 5.考核机构

5.1考核小组组长：设备管理部负责人

5.2考核小组成员：设备管理部和生产车间相关人员

月度管理考核办法

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、管理考核 |  |  |
| 1. | 未设立或不符合招标方专业管理要求 设立现场组织管理机构。 | 3000元 |  |
| 2. | 投标方不服从招标方管理部门的生产 调度指挥。 | 2000元/次 |  |
| 3. | 需专业资质的作业项目，投标方工作人 员无证上岗或虚假资质。 | 1000元/人 |  |
| 4. | 投标方管理人员、技术人员未及时到位 或未经同意更换工作人员。 | 300元/人•天 |  |

| 5. | 管理岗位人员、主要技术岗位人员未经 招标方许可擅自离厂，直至补充人员经 招标方考核通过。 | 300元/人•天 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | 投标方负责人员无故缺席或未准时参 加招标方要求参加的承包商月会、专业 会、事故调查会等。 | 300元/次 |  |
| 7. | 值班人员未按规定时间到达现场或通 讯不畅未造成严重后果考核100元/次，造成严重后果考核1000元/次。 | 100元～1000/次，严 重者按事故定性责 任分解 |  |
| 8. | 在责任范围内，不按时执行招标方安排 的维护消缺工作。 | 500元/次 |  |
| 9. | 投标方抢修消缺因资源投入或管理不 善等原因未及时完成、延误工期的。未 造成严重后果考核1000元/次，造成严 重后果考核5000元/次。 | 1000-5000元/次 |  |
| 10. | 投标方不按要求报送招标方要求的各 类维护计划、施工组织设计、记录报表 等 。 | 200元/次 |  |
| 11. | 重大维护项目必须制定维修的技 术和安全措施，经审核后组织维修，并 报招标方备案；未按规定执行的考核。 | 500元/次 |  |
| 12. | 投标方未能做好每天的设备维护消缺 记录 。 | 50元/次 |  |
| 13. | 投标方消缺后不及时通知运行人员和 点检员验收。 | 200元/次 |  |
| 14. | 投标方各专业负责人未及时向招标方 管理人员汇报安排工作。 | 200元/次 |  |
| 15. | 投标方有关负责人不如实汇报工作情 况，或隐瞒事实真相。 | 2000元/次 |  |

| 16. | 招标方发生应急事件，投标方不配合招 标方临时安排的应急处理工作。(不限 于合同范围) | 5000元/次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | 使用招标方提供的材料、备件无浪费现 象和人为损坏现象，备件领用做到以旧 换新，废旧备件及时退库，违反规定考核。 | 按招标方购买 价的150%赔偿 |  |
| 18. | 维护现场应做到"三齐"、"三不落地 ”、"三无"、三不乱",并做到工完料净 场地清，违反规定的，考核1000元/次。 | 1000元/次 |  |
| 19. | 维修后的废料未交回指定地点，擅自对 设备进行报废或处理的考核500元/次。 | 500元/次 |  |
| 20. | 维修后的多余的材料未及时办理退料，造成损失的按原价赔偿并考核100元/次。 | 100元/次 |  |
| 21. | 严格执行垃圾分类，危险废物(废油、 废酸碱、废油漆、废电池、废灯管、废 石棉、废重金属、医疗废物),必须分 类存放，严格按国家规定进行处置，禁止随意丢弃造成环境污染的考核。 | 200～5000元/次 |  |
| 22. | 维护过程中产生的一般废弃物(危险废物以外),按可回收与不可回收进行分类存放，根据国家或行业规定集中处理，违反规定考核。 | 200～5000元/次 |  |
| 23. | 危险品爆管、存放、处置、注册数量，安全标签、安全技术说明书等管理符合标准要求，违反规定考核。 | 200～2000元/次 |  |
| 24. | 贵重设备、备件闲置现场造成损失的照 | 按原价赔偿 |  |

|  | 价赔偿。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. | 精密部件和量具放置在专用柜子和工 具盒内，未组装的部件用帆布或塑料布 盖好。零部件、工器具、量具分开放置 ,不得混放。 | 100元/次 |  |
| 26. | 维护作业过程中，设备部件、工器具、 试验设备等标识准确、完整，摆放规范 、防护完善。设备零部件不落地。违反 规定按次考核。 | 100元/次 |  |
| 27. | 借用招标方专用工器具损坏的。 | 按原价赔偿 |  |
| 28. | 搬运、起吊设备、零部件、工机具等重 物时，物件放置处的地面上未铺设胶皮 或木板考核100元/次，导致地面或物件 损坏的按原价赔偿。 | 100元/次，按原价赔 偿 |  |
| 29. | 进行焊接、气割等动火作业前，未采取 必要的防护和遮挡措施。 | 100元/次 |  |
| 30. | 维护作业须拆除栏杆、盖板等设施 时，导致变形损坏，工作结束后未及时 恢复原样。 | 100元/次 |  |
| 31. | 未经招标方同意，投标方不得擅自使用 与维修无关的招标方设施设备；不得擅 自拆除、变更招标方防护设施及标示。 造成后果的由投标方负全部责任。 | 500元/次 |  |
| 32. | 维修前对全体施工人员进行全面的安 全技术交底，并在整个施工过程正确、 完整地执行，无措施或未交底严禁布置 维 修 。 | 200元/次 |  |
| 33. | 严格执行操作票、工作票制度。 工作票不合格：出现同一人同时担任两项工 作的负责人；不具备负责人资格的人员担任 | 考核100元-1000 元/次 |  |

|  | 负责人；代替他人办理工作票；工作票任意 涂改；工作票丢失：维修工作中未随身携带 工作票；工作票未许可就开始维修设备；工 作票到期未办理延期手续。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34. | 每月的设备维护记录及维护 台帐准确，完整。不符合规定的考核。 | 考核200元/项 |  |
| 35. | 投标方不符合安健环及质量管理体系 要 求 。 | 按招标方生产考核 标准执行 |  |
| 36. | 投标方不配合招标方开展节能创优和 环保、安全性评价工作，或组织不力。 | 1000元/项 |  |
| 37. | 对异常以上设备故障分析、缺陷分析不 及时不准确的。 | 500元/项 |  |
|  | 二、设备维护维护质量与可靠性指标考 核 |  |  |
| 38. | 因投标方维修质量原因导致设备退出 运行或备用。未造成严重后果考核500 元/次，造成严重后果考核5000元/次。 | 500～5000元/次 |  |
| 39. | 不符合设备给油脂标准要求。未造成严 重后果考核500元/次，造成严重后果考 核1000元/次。 | 500～1000元/台 |  |
| 40. | 维护后设备系统性能参数达不到 招标方确定的验收标准。 | 500～2000元/台 |  |
| 41. | 由于投标方维护质量原因，或违反招标 方执行的维护规程、运行规程或批 准的作业文件而造成设备投运后不符 合要求导致停运返修。未造成严重后果 考核500元/次，造成严重后果考核5000 元 / 次 。 | 500～5000元/次 |  |
| 42. | 维修中未经直接管理部门同意而对设 备或部件进行破坏性解体。 | 赔偿并考核1000元/ 次 |  |

| 43. | 待消缺陷在设备停运后因投标方原因 造成缺陷未消除。 | 1000元/项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 44. | 因投标方维护质量原因在1个月内 发生重复性缺陷。不影响负荷合格点的 设备重复维护。 | 500元/次 |  |
| 45. | 因投标方维护质量原因在1个月内 发生重复性缺陷。影响负荷合格点的设 备重复维护。 | 3000元/次 |  |
| 46. | 未按招标方要求的规定完成消缺或运 行维护任务，影响开车的，给予考核。 | 2000元/每小时 |  |
| 47. | 因投标方维护质量原因引起非计 划停运。 | 根据相关规定研究 处理或处罚20000元 /次 |  |
| 48. | 设备停运维护后，因投标方责任造 成投运后出现新的缺陷。 | 2000元/项 |  |
| 49. | 因投标方责任造成缺陷处理延误、扩大 ,使主要辅机设备退出备用或系统负荷 降低 | 2000元/次 |  |
| 50. | 不执行招标方维护质量验收制度， 质量见证通知不及时，擅自超越“停工 待检点"不进行三级验收，不让招标方 在质量监督活动中查阅投标方运行维 护记录。 | 500元/项 |  |
| 51. | 未按程序规定及时编制施工方案、质量 计划和文件包，拒绝招标方在质量计划 上增加控制点。 | 300元/次 |  |
| 52. | 使用不符合专业标准的工器具、测量仪 器或使用不符合要求的消耗性材料。 | 200元/项或台 |  |
| 53. | 对拆换下来的备件和设备具有可修复 的一月内未及时修复，擅自报废处理。 | 500元/次 |  |

| 54. | 维护作业中使用的工器具、计量器具、 试验设备的检验需有资质的检验机构 定期进行，并颁发合格证和在有效期内 。违反规定考核。 | 100元/次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 55. | 维护现场未按定置图定置摆放。 | 100元/次 |  |
| 56. | 投标方提交的维护、测量记录报表 不真实或不完整。 | 1000元/项 |  |
| 57. | 因投标方原因导致周、月、年度运行维 护计划未完成。 | 200～500元/项 |  |
| 58. | 不服从招标方的管理。 | 1000元/次 |  |
| 59. | 不执行招标方的技术方案或质量要求， 对招标方提出的问题不进行整改，造成 后果负全部责任。 | 500元/次， |  |
| 60. | 管道安装必须使用扭力扳手紧固，未使用扭力扳手 | 200~500元/次 |  |
|  | 三、人员配置 |  |  |
| 61. | 日常上班人数满足合同要求，不定期抽 查，按名册、身份证、技能证书核对， 对不满足合同要求的按规定考核。 | 300元/每人次 ·天 |  |
| 62. | 维修人数不少于合同规定人数，未经招 标方同意，人员不得随意调换。 | 300元/每人次 ·天 |  |
| 63. | 机构设置及人员技能情况应满足合同 要求，如有不属实考核500元/每人次 ·天，并按要求更换相应人员。 | 500元/每人次 ·天 |  |
| 64. | 投标方维护骨干请假离开江阴应 征得招标方相应管理部门的同意，否则 考核。 | 200元/每人 ·天 |  |
| 65. | 如遇重大维护项目，需增补人员， 人员必须48小时内到位，超过考核。 | 1000元～10000元/ 天 |  |
| 66. | 维护人员应24小时有人在岗，通讯畅通 及时维护，处理现场异常，白天接到 缺陷通知15分钟到现场，夜间及节假日 接到通知30分钟到现场，否则考核。( 以值长通知记录为准) | 100元～500元/次 |  |
| 67. | 合理安排夜间值班人员，以满足维修工 作需要，如出现紧急情况应及时安排否 则考核 。 | 500元/次 |  |
| 68. | 夜间、节假日、星期六和星期天应留有 不低于一半以上的值班人员，维护 期间或工作较多时应满足工作的需要， 否则考核。 | 500～5000元/次 |  |
|  | 四、部门管理 |  |  |
| 69. | 每次停机维护，根据招标方确定的 维护时间，应按期完成维护项 目，如发现投标方无法完成任务时，招 标方有权单方面增派人力，并给与考核 ,属投标方技术水平不能完成的加倍处 罚 。 | 2000元/次 |  |
| 70. | 投标方应根据招标方下达的工作指令， 按要求和程序进行工作，否则每次考核 200元，造成后果的通过研究给予从重 处罚。未按时完成任务，在提出限时完 成时未做到将加倍处罚。 | 200元/次-2000元/ 次 |  |
| 71. | 不服从招标方人员的管理，不及时完成 招标方人员安排的合同范围内的工作， 包括改造工程等；与招标方发生冲突，造成后果的通过研究给予从重处罚。 | 2000元/次 |  |
| 72. | 维护时，人员未及时到位影响运行 维护主进度的给予考核。 | 1000元/次 |  |
| 73. | 未办理手续而将设备、材料、工具拿出 生产区域。 | 2000元/次 |  |
| 74. | 盗窃材料、工具、设备等。 | 按原价10倍考核 |  |
|  | 五、文明生产及其它考核 |  |  |
| 75. | 投标方人员的工作服着装、胸卡佩带、 戴安全帽、高空作业系安全带不符合要 求 。 | 100元/人 |  |
| 76. | 不执行对生产现场、维护区域的文 明整改通知单，或不按期整改的。 | 500元/项 |  |
| 77. | 设备作业区域不及时进行清理、或不按 指定地点堆放垃圾的。 | 200元/次 |  |
| 78. | 管辖设备保洁未达到标准。 | 200元/次 |  |
| 79. | 不经招标方批准在设备、结构、建筑物 上开孔或焊接临时构件。 | 1000元/处 |  |
| 80. | 维护时不采取隔离和保护措施，造 成物料和杂物随处掉落、飞扬等污染环 境事件。 | 200～1000元/次 |  |
| 81. | 损坏或丢弃设备标示牌，未按时恢复的 | 200元/个 |  |
| 82. | 投标方工作人员在厂区内流动吸烟(不 在规定的吸烟区内)。 | 10000元/人次 |  |
| 83. | 投标方散布不当言论造成不良影响的。 | 500元/次 |  |
| 84. | 因投标方原因造成招标方受到上级批 评或处罚的 | 2000元/次 |  |
|  | 七、奖励部分 |  |  |
| 85. | 发现重大安全隐患并及时消除，视情节 奖励 。 | 300-1000元/次 |  |
| 86. | 提出合理化建议并给与实施，产生较大 的经济效益的，视情节给予奖励。 | 200-2000元/次 |  |
| 87. | 日常维保人员在维护过程中发现重大 问题并积极解决的。 | 300-2000元/次 |  |