# 福建省东南电化股份有限公司

离子膜碱装置产品浓缩二次技术改造项目

# 成套设备仪表技术规定

业主：福建省东南电化股份有限公司

目   录

1适用范围	3

2标准与规范	3

3概述	4

4一般要求	4

5检查和试验	5

附录 1	6

1适用范围

本技术条件是对厂家自带随设备成套电控箱的最低要求。

2标准与规范

所有设备必须按照现行IEC、中国国家标准设计、制造和检验，主要标准为：

GB14048.1-2012低压开关设备和控制设备第1部分：总则

GB14048.2-2008低压开关设备和控制设备第2部分：断路器

GB14048.3-2008低压开关设备和控制设备第3部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

GB14048.4-2010低压开关设备和控制设备第4-1部分：接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器）

GB14048.5-2008低压开关设备和控制设备第5-1部分：控制电路电器和开关件机电式控制电路电器

GB14048.6-2008低压开关设备和控制设备第4-2部分：接触器和电动机起动器交流半导体电动机控制器和起动器（含软起动器）

GB14048.7-2006低压开关设备和控制设备第7-1部分：辅助器件铜导体的接线端子

GB14048.8-2006低压开关设备和控制设备第7-2部分：辅助器件铜导体的保护导体接线

端子

GB14048.9-2008低压开关设备和控制设备第6-2部分：多功能电器（设备）控制与保护

开关电器（设备）（CPS）

GB14048.10-2008低压开关设备和控制设备第5-2部分：控制电路电器和开关件接近开关

GB14048.11-2008低压开关设备和控制设备第6-1部分：多功能电器转换开关电器

GB14048.12-2006低压开关设备和控制设备第4-3部分：接触器和电动机起动器非电动机负载用交流半导体控制器和接触器

GB1207-2006电压互感器

GB1208-2006电流互感器

IEC60947-1Lowvoltageswitchgearandcontrolgear-generalrules

IEC60947-2Circuitbreakers

IEC60947-3Switches,disconnectorsswitchdiscon-nectorsandfusecombinationunit

EC60947-4Contactorsandmotorstarters

IEC60947-5Controlcircuitdevicesandswitchingelements

IEC60269-1Lowvoltagefuses

IEC60439Low-voltageswitchgearandcontrolgearassemblies

IEC60529Degreesofprotectionprovidedbyenclosures(IPcode)

IEC60664Insulationcoordinationwithinlow-voltagesystems,includingclearancesandcreepagedistancesforequipment.

3概述

3.1电气工作条件

所提供设备应能够在下列电源波动范围内正常运行，不得产生不利影响。

交流电源电压380V±10%

频率50Hz±2%

在过渡电压达到80%额定电压时，设备性能应不受影响。

3.2环境条件

设备将安装在非危险区环境中。

成套电控箱防护等级要求：不低于IP65；防腐等级WF2。

环境条件如下所列。设备应能够在最高40℃温度下正常工作。

3.3供货范围EXTENTOFSUPPLY

供货范围包括设计，制造，图纸和技术参数，组装，检验以及同所有元件供应商的联系。

另外还应提供所有有关组装，拆卸，维修，安装，运行等工作的说明。

除非另有说明，供货界限为：

至成套电控箱与外部电力和控制电缆连接的接线端子。

包括所有安装固定附件(底轨，固定螺栓等等)

包括调试和两年运行所需的备品备件

4一般要求

4.1业主单位提供一路380V三相五线电源至厂家的成套电控箱。成套用电设备的保护、控制、通讯等功能由成套电控箱完成。

4.2成套电控箱内所有的变频器、断路器、接触器等电气元件需选择ABB、施耐德、西门子或同等质量厂家的产品。

4.3所有进、出成套电控箱的回路采用接线端子；所有接线端子均为魏德米勒品牌接线端子应有相应的编号。

1）断路器

ABB：Emax2EkipDip或XT/Tmax

Siemens：3WLETU76B或3VL/3VA

Schneider：MTMIC7.0H或NSX

2）接触器

ABB：AF系列

Siemens：3RT系列

Schneider：LC1系列

3）热继电器

ABB：TF系列

Siemens：3RU系列

Schneider：LR3系列

4）低压马达综保保护器

ABB：MC510

Siemens：3UF7

Schneider：TesysT

5）电涌保护器和专用后备保护器

安徽金力：JLSP系列

安徽中百科：ZBKS系列

施耐德万高：PRD系列

6）端子排

魏德米勒

7）变频器

ABB：ACS580

Siemens：S120

Schneider：ATV930

4.4成套电控箱应能就地显示电压、电流、用电设备的运行状态、故障状态。并且用电设备的运行状态、故障状态以及重要设备的电流应能远送至中控室。

4.5所有进线和配出线回路的出口尺寸及样式应与电缆型号与截面或配管的尺寸相适应，并配置适配格兰；所有进出线口均为下进下出。成套电控箱内应设置I级试验浪涌保护器.

4.6所有设备内外应配置接地端子。

开关柜的所有非带电金属部件包括以合叶连接的门应连通一体，并与接地端子相连。

接地线应以黄绿色为标记。

4.7防潮加热

为了避免在运行条件下在柜体内产生冷凝水需要配置防潮加热器。

4.8标牌

设备铭牌需包含有关标准要求的所有内容。标牌应采用中文。

4.9涂漆和紧固件保护

涂漆应适于防护现场环境条件。

所有紧固件、螺栓等应用与金属类型相适应的镀层防止氧化。

5检查和试验

5.1概述

检查和试验最低限度要符合IEC有关标准。

5.2型式试验

供货商的同类设备应已经通过符合相关标准的型式试验，报价时应提供型式试验证书。如果没有所需的证书，在制造本技术条件所涉及的设备时则需进行型式试验。

5.3常规试验

常规检验应由业主的代表监督，包括：

目检

主回路和控制回路电气试验

机械操作

试验控制回路的电气功能，模拟自动/手动转换程序和联锁等等

出厂验收试验应编写试验报告。

5.4现场试验FIELDTESTS

现场试验要在开关柜通电和/或投入运行之前进行：

绝缘检查

功能测试

保护功能测试

空载操作

相序检查

对外信号接口功能

附录 1

文件交付计划

本表所列为对审查文件的基本要求。

在不影响工程进度的前提下，制造商可以提出不同的文件交付计划。

| 文件名称 | 随报价书提供 | 审查文件提交时间（周） |
| --- | --- | --- |
| 制造商文件一览表 | 是 | 1 |
| 生产计划包括试验计划 | 是 | 1 |
| 供货商一览表（外购设备） | 是 | 1 |
| 带尺寸的安装图 | 是 | 1 |
| 基础详图、重量 | 是 | 1 |
| 安装图 |  | 1 |
| 涂漆或外护层规格 | 是 | 1 |
| 单线图（带元件类型和参数） | 是 | 1 |
| 二次接线原理图 | 是 | 1 |
| 接线端子图 | 是 | 1 |
| 试验证书文件： |  |  |
| 试验证书 |  | 随设备 |
| 验收试验性能报告 |  | 随设备 |
| 型式试验报告 | 是 | 随设备 |

注：所有文件与图纸为英文的均需提供相应的中文版本。